## Sheet1
H2 | CH4 | C2H4 | C2H2 | CO | CO2 | THC | C2H6 | 故障编码
17.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222 | 428.9 | 3.7 | 0.2 | 1
17.3 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221.3 | 425.2 | 3.7 | 0.2 | 1
17.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.4 | 424.7 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222 | 423.3 | 3.7 | 0.2 | 1
17.3 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221 | 424.8 | 3.7 | 0.2 | 1
17.3 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.5 | 425.6 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221.8 | 429.6 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221.8 | 431 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221 | 430.9 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.6 | 422.3 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 219.4 | 418 | 3.6 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.9 | 422.7 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.5 | 424.7 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.4 | 428.8 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222.3 | 430.5 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222.2 | 429.3 | 3.7 | 0.2 | 1
17.7 | 3 | 0.6 | 0 | 222.5 | 432.7 | 3.8 | 0.2 | 1
17.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222 | 422.6 | 3.7 | 0.2 | 1
17.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 219.3 | 424.3 | 3.6 | 0.2 | 1
17.3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.1 | 423.2 | 3.6 | 0.2 | 1
17.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 220.7 | 425.8 | 3.6 | 0.2 | 1
17.5 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.3 | 423.8 | 3.7 | 0.2 | 1
17.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.7 | 419.7 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 221.2 | 423.3 | 3.6 | 0.2 | 1
17.5 | 2.9 | 0.6 | 0 | 218.1 | 419.7 | 3.7 | 0.2 | 1
17.8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 222.3 | 432.4 | 3.7 | 0.2 | 1
17.8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 221.4 | 427 | 3.7 | 0.2 | 1
17.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.7 | 436 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.1 | 433.9 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.5 | 424.7 | 3.6 | 0.2 | 1
17.7 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.8 | 425.1 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.3 | 427.3 | 3.6 | 0.2 | 1
17.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.4 | 433.1 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 218.4 | 429.1 | 3.7 | 0.2 | 1
17.7 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 427.9 | 3.6 | 0.2 | 1
17.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.3 | 427.2 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 217.8 | 427.9 | 3.7 | 0.2 | 1
17.7 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.5 | 430.6 | 3.7 | 0.2 | 1
17.8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 220.7 | 435.8 | 3.7 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.1 | 424.1 | 3.6 | 0.2 | 1
17.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 215.6 | 425.2 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 216.7 | 424.7 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 215.6 | 423.8 | 3.6 | 0.2 | 1
17.9 | 2.8 | 0.6 | 0 | 217.5 | 425.5 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 215.3 | 432.3 | 3.6 | 0.2 | 1
17.4 | 2.8 | 0.6 | 0 | 213.1 | 439.9 | 3.6 | 0.2 | 1
17.9 | 2.9 | 0.6 | 0 | 223.1 | 430.2 | 3.7 | 0.2 | 1
17.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 431.6 | 3.6 | 0.2 | 1
17.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 217 | 430.6 | 3.6 | 0.2 | 1
18 | 2.8 | 0.6 | 0 | 219 | 436.2 | 3.6 | 0.2 | 1
18.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 219.8 | 436.3 | 3.6 | 0.2 | 1
18.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 218.2 | 440.1 | 3.6 | 0.2 | 1
17.8 | 2.9 | 0.6 | 0 | 216.6 | 440.4 | 3.7 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 215.1 | 421.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 213.2 | 417.9 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 212.9 | 417.2 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.8 | 0.6 | 0 | 214.9 | 417.3 | 3.6 | 0.2 | 1
17.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 211.5 | 412.7 | 3.5 | 0.2 | 1
17.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 211.7 | 407.9 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.8 | 0.6 | 0 | 214.7 | 411 | 3.6 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 211 | 405.2 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 210.5 | 405.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 212.2 | 411.1 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 210.8 | 409.8 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 211.2 | 410.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 209.7 | 401.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 208 | 399 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 209.4 | 401 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 209.9 | 399.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 206.9 | 400.7 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 208.3 | 394.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 208 | 393 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 209.6 | 391.8 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 208 | 389.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 204.6 | 384.1 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 205.6 | 384.2 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 204.6 | 385.6 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 207 | 390.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 204.1 | 380.7 | 3.4 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 203 | 380.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 204.1 | 384.8 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 205.5 | 379.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 202.4 | 375.1 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 203.2 | 380 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.4 | 382.3 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 204 | 378.2 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 203.8 | 378.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 200.9 | 371.7 | 3.4 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.2 | 373.7 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 202.1 | 375.5 | 3.4 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 200.4 | 372.2 | 3.4 | 0.2 | 1
17.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.1 | 381.1 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 203.3 | 373.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.5 | 372.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 200.9 | 373 | 3.4 | 0.2 | 1
17.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 199.5 | 368.7 | 3.4 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 201.1 | 374.7 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 201 | 375.2 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 203.7 | 378.9 | 3.5 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 200.6 | 371.9 | 3.4 | 0.2 | 1
17.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.3 | 369.7 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 3 | 0.6 | 0 | 201.1 | 374.1 | 3.8 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.3 | 380.1 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.7 | 371.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 201.9 | 376.1 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 201.8 | 376.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 201.4 | 377.1 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 202.3 | 378.5 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 199.4 | 367.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 3 | 0.6 | 0 | 201.1 | 374.9 | 3.8 | 0.2 | 1
18.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 202.1 | 380.8 | 3.7 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.4 | 373.6 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.9 | 368.8 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.6 | 372.9 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 198.9 | 368.7 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198.3 | 366.8 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.1 | 370.4 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.9 | 374.6 | 3.5 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.3 | 373.1 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.6 | 374.9 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.9 | 373.8 | 3.5 | 0.2 | 1
18.3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 200.9 | 372.2 | 3.6 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 198.6 | 367.6 | 3.4 | 0.2 | 1
17.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 196.3 | 364.2 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.2 | 369.1 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 199.6 | 370.8 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 197.5 | 372.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198.7 | 371.6 | 3.5 | 0.2 | 1
18.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.5 | 375.9 | 3.5 | 0.2 | 1
18.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 200.7 | 375.5 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198.3 | 369.4 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 197.2 | 367 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198.9 | 375 | 3.5 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198.6 | 373.6 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 195.8 | 367 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 198 | 374.3 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 196.8 | 370.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 196.8 | 369.1 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.8 | 365.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 197.9 | 369.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194 | 362.2 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 197 | 367.5 | 3.4 | 0.2 | 1
17.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.9 | 365.2 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.9 | 0.6 | 0 | 196.1 | 370.4 | 3.7 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 195.1 | 370 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 3.1 | 0.6 | 0 | 197 | 377.2 | 3.9 | 0.2 | 1
18.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 197.7 | 376 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 197.5 | 377.4 | 3.5 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.2 | 366.1 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.2 | 366.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.7 | 0.6 | 0 | 195.4 | 368.6 | 3.5 | 0.2 | 1
17.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 193.1 | 363 | 3.5 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.5 | 365.9 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.6 | 366.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.9 | 371.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.4 | 372.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.6 | 366.5 | 3.4 | 0.2 | 1
17.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 192.7 | 363.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 192.8 | 362.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.5 | 370.5 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.1 | 368.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 195.5 | 365.5 | 3.5 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.7 | 372.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.2 | 368.9 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.1 | 367.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.1 | 366.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193 | 366.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.7 | 0.7 | 0 | 194.5 | 371.1 | 3.6 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 195.4 | 375.2 | 3.3 | 0.1 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 196.2 | 375.5 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.3 | 373.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.4 | 375.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.8 | 370.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 193.3 | 376 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 192.7 | 372.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 194.2 | 373.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.8 | 0.6 | 0 | 194.3 | 378 | 3.6 | 0.2 | 1
18.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 193.8 | 377.5 | 3.5 | 0.2 | 1
18.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 192.9 | 369.9 | 3.3 | 0.2 | 1
18.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 191.2 | 363.3 | 3.3 | 0.2 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 192 | 365.9 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.1 | 366.1 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.9 | 364.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.6 | 366.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.6 | 371.5 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.9 | 364.7 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.6 | 363.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.2 | 364.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.7 | 0.6 | 0 | 191.6 | 363.4 | 3.5 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 190.1 | 365.4 | 3.5 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.3 | 362.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 189.6 | 363 | 3.6 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.6 | 369.2 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.2 | 369.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191.9 | 370.4 | 3.3 | 0.1 | 1
18.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.2 | 361.8 | 3.4 | 0.2 | 1
18.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.6 | 366 | 3.4 | 0.2 | 1
18.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 189 | 357.5 | 3.3 | 0.2 | 1
18.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.4 | 363.5 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 189.7 | 365.3 | 3.5 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.3 | 361 | 3.4 | 0.2 | 1
18.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.8 | 364.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.8 | 367.6 | 3.4 | 0.2 | 1
18.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.9 | 365.8 | 3.3 | 0.1 | 1
18.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 190 | 365.9 | 3.5 | 0.2 | 1
18.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.9 | 361.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.9 | 360.3 | 3.4 | 0.2 | 1
18.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189 | 358 | 3.4 | 0.2 | 1
18.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.5 | 357.4 | 3.4 | 0.2 | 1
18.6 | 2.7 | 0.7 | 0 | 189 | 358.8 | 3.6 | 0.2 | 1
18.5 | 2.7 | 0.7 | 0 | 188 | 360 | 3.6 | 0.2 | 1
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.8 | 363 | 3.3 | 0.1 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 191 | 364.4 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 190.5 | 362.9 | 3.5 | 0.2 | 2
18.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.4 | 359.8 | 3.4 | 0.2 | 2
18.7 | 2.6 | 0.7 | 0 | 187.9 | 356.7 | 3.5 | 0.2 | 2
18.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.3 | 360 | 3.3 | 0.1 | 2
18.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.7 | 357 | 3.4 | 0.2 | 2
18.7 | 2.7 | 0.6 | 0 | 187.8 | 358.4 | 3.5 | 0.2 | 2
19 | 2.6 | 0.6 | 0 | 190.9 | 360.7 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.7 | 358.4 | 3.4 | 0.2 | 2
18.8 | 2.7 | 0.7 | 0 | 187.3 | 356.3 | 3.6 | 0.2 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187 | 355.9 | 3.3 | 0.1 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.1 | 354.1 | 3.4 | 0.2 | 2
18.6 | 2.6 | 0.7 | 0 | 185.3 | 349 | 3.5 | 0.2 | 2
18.9 | 2.6 | 0.7 | 0 | 188.4 | 355.4 | 3.5 | 0.2 | 2
18.9 | 2.7 | 0.7 | 0 | 189.6 | 360.2 | 3.6 | 0.2 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.3 | 358.4 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.1 | 357.5 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.1 | 357.5 | 3.3 | 0.1 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 186.6 | 353.3 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.3 | 352.8 | 3.4 | 0.2 | 2
19.2 | 2.6 | 0.6 | 0 | 189.9 | 355.8 | 3.4 | 0.2 | 2
18.9 | 2.8 | 0.6 | 0 | 188.3 | 358.4 | 3.5 | 0.1 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.5 | 355.7 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.5 | 355.5 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.3 | 355.4 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 186.4 | 354.9 | 3.4 | 0.1 | 2
18.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 187.4 | 354.8 | 3.5 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187 | 357.2 | 3.3 | 0.1 | 2
19 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.3 | 355.2 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.7 | 0.7 | 0 | 186 | 358.4 | 3.5 | 0.1 | 2
18.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 185.2 | 356 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.5 | 358.5 | 3.3 | 0.1 | 2
18.9 | 2.7 | 0.7 | 0 | 187.5 | 356.7 | 3.5 | 0.1 | 2
19.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 186.3 | 355.2 | 3.7 | 0.1 | 2
19 | 2.7 | 0.7 | 0 | 186.4 | 356.6 | 3.5 | 0.1 | 2
19.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.9 | 358 | 3.3 | 0.1 | 2
19.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.4 | 359.2 | 3.3 | 0.1 | 2
19.2 | 2.7 | 0.7 | 0 | 188.3 | 358.9 | 3.5 | 0.1 | 2
19.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 188.6 | 359.2 | 3.5 | 0.2 | 2
18.9 | 2.6 | 0.7 | 0 | 184.3 | 359.1 | 3.4 | 0.1 | 2
19.2 | 2.7 | 0.7 | 0 | 188.4 | 361.5 | 3.5 | 0.1 | 2
19.1 | 2.7 | 0.7 | 0 | 187 | 362 | 3.5 | 0.1 | 2
19.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 187.2 | 362.1 | 3.4 | 0.1 | 2
19.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 186.3 | 357.3 | 3.4 | 0.2 | 2
18.8 | 2.6 | 0.7 | 0 | 183 | 352.6 | 3.5 | 0.2 | 2
19 | 2.6 | 0.7 | 0 | 185.7 | 355 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.6 | 0.7 | 0 | 189.5 | 361.1 | 3.4 | 0.1 | 2
19.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 187.2 | 359.6 | 3.4 | 0.1 | 2
19.1 | 2.6 | 0.7 | 0 | 186 | 363.1 | 3.4 | 0.1 | 2
19.1 | 2.7 | 0.7 | 0 | 187.1 | 363.2 | 3.5 | 0.1 | 2
19.1 | 2.7 | 0.7 | 0 | 186.7 | 367.3 | 3.5 | 0.1 | 2
19.4 | 2.8 | 0.7 | 0 | 188.7 | 368.2 | 3.6 | 0.1 | 2
19.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 187.3 | 363.3 | 3.4 | 0.1 | 2
19.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 185.7 | 360.9 | 3.3 | 0.1 | 2
19.4 | 2.7 | 0.6 | 0 | 188.1 | 368 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 187.7 | 364 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 186.5 | 364 | 3.4 | 0.1 | 2
19.6 | 3 | 0.6 | 0 | 187.4 | 363 | 3.7 | 0.1 | 2
19.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 185.7 | 363.7 | 3.4 | 0.1 | 2
19.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 186.7 | 364.3 | 3.5 | 0.1 | 2
19.7 | 2.7 | 0.7 | 0 | 188.4 | 362.7 | 3.5 | 0.1 | 2
19.6 | 2.7 | 0.7 | 0 | 187.2 | 365.6 | 3.5 | 0.1 | 2
19.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 185.1 | 362.9 | 3.3 | 0.1 | 2
19.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.3 | 362.2 | 3.3 | 0.1 | 2
19.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 187.5 | 364.3 | 3.4 | 0.1 | 2
19.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.5 | 363.9 | 3.3 | 0.1 | 2
19.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 185.6 | 359.4 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 184.8 | 365 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 185 | 361.1 | 3.3 | 0.1 | 2
19.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 186.3 | 361 | 3.4 | 0.1 | 2
19.5 | 2.7 | 0.6 | 0 | 185.5 | 364.4 | 3.4 | 0.1 | 2
19.7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 185.3 | 360.7 | 3.2 | 0.1 | 2
19.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 184.8 | 362.1 | 3.2 | 0.1 | 2
19.6 | 2.5 | 0.6 | 0 | 186.2 | 358.6 | 3.2 | 0.1 | 2
20 | 2.6 | 0.6 | 0 | 188.5 | 379.9 | 3.3 | 0.1 | 2
19.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 183.4 | 375.7 | 3.3 | 0.1 | 2
19.9 | 2.5 | 0.6 | 0 | 182.8 | 380.2 | 3.2 | 0.1 | 2
20 | 2.7 | 0.6 | 0 | 187.5 | 377.3 | 3.4 | 0.1 | 2
19.9 | 2.7 | 0.6 | 0 | 181.7 | 373.2 | 3.4 | 0.1 | 2
20 | 2.6 | 0.6 | 0 | 183.4 | 374.2 | 3.3 | 0.1 | 2
20 | 2.6 | 0.6 | 0 | 182.4 | 376.3 | 3.3 | 0.1 | 2
20 | 2.8 | 0.6 | 0 | 182.4 | 376.5 | 3.5 | 0.1 | 2
20.1 | 2.5 | 0.6 | 0 | 182 | 375.3 | 3.2 | 0.1 | 2
20.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 183 | 376.1 | 3.2 | 0.1 | 2
20.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 187.9 | 376.7 | 3.3 | 0.1 | 2
20.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 182.1 | 376.8 | 3.3 | 0.1 | 2
20 | 2.6 | 0.6 | 0 | 181.4 | 376.3 | 3.3 | 0.1 | 2
20 | 3.1 | 0.6 | 0 | 185.6 | 375 | 3.8 | 0.1 | 2
20 | 2.7 | 0.6 | 0 | 181.6 | 377.2 | 3.4 | 0.1 | 2
20.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 181.7 | 376.4 | 3.3 | 0.1 | 2
20.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 180.1 | 375.9 | 3.4 | 0.1 | 2
20.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 180.4 | 377 | 3.4 | 0.1 | 2
20.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | 184.3 | 377.4 | 3.4 | 0.1 | 2
20.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 181.5 | 377.1 | 3.4 | 0.1 | 2
20.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 180 | 375.8 | 3.3 | 0.1 | 2
20.2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 184.1 | 373.3 | 3.3 | 0.1 | 2
20.4 | 2.6 | 0.7 | 0 | 185.9 | 379.8 | 3.4 | 0.1 | 2
20.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 185.9 | 373.7 | 3.5 | 0.1 | 2
20.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 181.7 | 378.1 | 3.3 | 0.1 | 2
20.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 180.3 | 377.4 | 3.4 | 0.1 | 2
20.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 179.7 | 375.8 | 3.4 | 0.1 | 2
20.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 184.5 | 372.1 | 3.2 | 0.1 | 2
20.5 | 2.7 | 0.7 | 0 | 181.7 | 376.6 | 3.5 | 0.1 | 2
20.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 181 | 374.8 | 3.5 | 0.1 | 2
20.2 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 179.1 | 371.9 | 3.6 | 0.1 | 2
20.5 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 181 | 377.6 | 3.6 | 0.1 | 2
20.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 186.2 | 379.7 | 3.3 | 0.1 | 2
20.7 | 2.6 | 0.6 | 0 | 182.3 | 381.3 | 3.3 | 0.1 | 2
20.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 184.3 | 377 | 3.3 | 0.1 | 2
20.4 | 2.5 | 0.6 | 0 | 178.5 | 376.9 | 3.2 | 0.1 | 2
20.5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 180 | 377.4 | 3.2 | 0.1 | 2
20.5 | 2.6 | 0.7 | 0 | 183.7 | 378.1 | 3.4 | 0.1 | 2
20.4 | 2.5 | 0.7 | 0 | 182.4 | 377.6 | 3.4 | 0.2 | 2
20.79 | 2.6 | 0.67 | 0 | 185.63 | 379.99 | 3.38 | 0.11 | 2
20.66 | 2.68 | 0.68 | 0 | 184.32 | 379.97 | 3.47 | 0.11 | 2
20.6 | 2.56 | 0.64 | 0 | 179.47 | 380.35 | 3.31 | 0.11 | 2
20.67 | 2.57 | 0.64 | 0 | 180.55 | 380.84 | 3.32 | 0.11 | 2
20.74 | 2.6 | 0.67 | 0 | 184.18 | 378.91 | 3.37 | 0.11 | 2
20.8 | 2.58 | 0.65 | 0 | 180.68 | 381.82 | 3.33 | 0.11 | 2
20.81 | 2.57 | 0.64 | 0 | 181.19 | 382.47 | 3.33 | 0.11 | 2
20.7 | 2.53 | 0.67 | 0 | 179.61 | 379.96 | 3.3 | 0.11 | 2
20.88 | 2.55 | 0.64 | 0 | 179.8 | 381.51 | 3.3 | 0.11 | 2
20.83 | 2.68 | 0.64 | 0 | 183.91 | 380.5 | 3.42 | 0.11 | 2
20.96 | 2.58 | 0.65 | 0 | 181.85 | 383.33 | 3.34 | 0.11 | 2
21.02 | 2.57 | 0.64 | 0 | 186.31 | 382.74 | 3.32 | 0.11 | 2
21.04 | 2.57 | 0.61 | 0 | 181.41 | 382.34 | 3.24 | 0.06 | 2
21.02 | 2.56 | 0.6 | 0 | 181.48 | 381.4 | 3.27 | 0.11 | 2
20.98 | 2.53 | 0.63 | 0 | 184.77 | 381.73 | 3.27 | 0.11 | 2
20.72 | 2.57 | 0.63 | 0 | 182.23 | 378.92 | 3.3 | 0.11 | 2
20.79 | 2.57 | 0.66 | 0 | 179.54 | 379.87 | 3.34 | 0.11 | 2
20.72 | 2.53 | 0.67 | 0 | 182.12 | 378.89 | 3.31 | 0.11 | 2
20.73 | 2.71 | 0.66 | 0 | 182.61 | 377.98 | 3.52 | 0.16 | 2
20.92 | 2.54 | 0.67 | 0 | 184.15 | 382.11 | 3.32 | 0.11 | 2
20.91 | 2.52 | 0.7 | 0 | 183.65 | 381.61 | 3.33 | 0.11 | 2
20.93 | 2.53 | 0.7 | 0.01 | 179.43 | 381.32 | 3.35 | 0.11 | 2
21.01 | 2.58 | 0.68 | 0 | 185.42 | 384.44 | 3.32 | 0.06 | 2
20.99 | 2.57 | 0.69 | 0 | 178.91 | 380.06 | 3.37 | 0.11 | 2
21.06 | 2.65 | 0.66 | 0 | 184.17 | 383.44 | 3.41 | 0.11 | 2
20.83 | 2.56 | 0.66 | 0 | 181.58 | 380.73 | 3.33 | 0.11 | 2
20.53 | 2.49 | 0.62 | 0 | 175.21 | 377.47 | 3.21 | 0.11 | 2
20.61 | 2.48 | 0.67 | 0 | 179.35 | 378.16 | 3.31 | 0.16 | 2
20.97 | 2.56 | 0.66 | 0 | 182.14 | 379.79 | 3.37 | 0.16 | 2
21.02 | 2.5 | 0.65 | 0 | 182.48 | 379.32 | 3.3 | 0.15 | 2
21.12 | 2.56 | 0.66 | 0 | 182.18 | 380.76 | 3.37 | 0.16 | 2
20.86 | 2.47 | 0.68 | 0 | 179.68 | 377.89 | 3.31 | 0.15 | 2
20.99 | 2.55 | 0.65 | 0 | 180.74 | 379.56 | 3.35 | 0.15 | 2
21.07 | 2.49 | 0.65 | 0 | 177.39 | 381.59 | 3.3 | 0.15 | 2
21.01 | 2.48 | 0.65 | 0 | 180.59 | 379.73 | 3.29 | 0.15 | 2
20.93 | 2.47 | 0.65 | 0 | 178.8 | 376.79 | 3.28 | 0.15 | 2
20.88 | 2.54 | 0.65 | 0 | 175.81 | 379.23 | 3.34 | 0.15 | 2
21.01 | 2.5 | 0.65 | 0 | 180.41 | 378.86 | 3.3 | 0.15 | 2
20.99 | 2.49 | 0.66 | 0 | 180.09 | 382.79 | 3.3 | 0.16 | 2
21.04 | 2.5 | 0.67 | 0 | 175.94 | 384.5 | 3.33 | 0.16 | 2
21.16 | 2.56 | 0.66 | 0 | 176.97 | 383.59 | 3.32 | 0.11 | 2
21.33 | 2.5 | 0.66 | 0 | 182.64 | 385.62 | 3.26 | 0.11 | 2
21.12 | 2.48 | 0.65 | 0 | 181.02 | 384.32 | 3.29 | 0.16 | 2
20.97 | 2.47 | 0.65 | 0 | 179.63 | 382.51 | 3.22 | 0.11 | 2
20.82 | 2.54 | 0.65 | 0 | 178.36 | 382.21 | 3.34 | 0.15 | 2
20.99 | 2.55 | 0.65 | 0 | 179.23 | 382.75 | 3.35 | 0.15 | 2
21.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 183.04 | 381.77 | 3.29 | 0.1 | 2
21.16 | 2.49 | 0.66 | 0 | 176.85 | 385.21 | 3.25 | 0.11 | 2
21.26 | 2.49 | 0.65 | 0 | 181.86 | 386.16 | 3.29 | 0.15 | 2
21.19 | 2.49 | 0.65 | 0 | 181.01 | 384.63 | 3.3 | 0.15 | 2
21.03 | 2.47 | 0.65 | 0 | 180.08 | 384.22 | 3.28 | 0.15 | 2
21.06 | 2.47 | 0.65 | 0 | 178.85 | 380.12 | 3.27 | 0.15 | 2
21.28 | 2.49 | 0.66 | 0 | 180.81 | 384.97 | 3.3 | 0.16 | 2
21.18 | 2.48 | 0.65 | 0 | 179.77 | 385.76 | 3.29 | 0.15 | 2
21.08 | 2.49 | 0.64 | 0 | 178.91 | 388.32 | 3.28 | 0.16 | 2
21.24 | 2.48 | 0.65 | 0 | 179.34 | 384.59 | 3.28 | 0.15 | 2
21.29 | 2.47 | 0.65 | 0 | 180.04 | 386.26 | 3.28 | 0.15 | 2
21.43 | 2.49 | 0.67 | 0 | 180.71 | 390.52 | 3.28 | 0.11 | 2
21.5 | 2.54 | 0.65 | 0 | 180.5 | 387.34 | 3.34 | 0.15 | 2
21.37 | 2.8 | 0.65 | 0 | 179.96 | 389 | 3.61 | 0.15 | 2
21.43 | 2.48 | 0.66 | 0 | 180.34 | 389.63 | 3.29 | 0.16 | 2
21.44 | 2.61 | 0.66 | 0 | 179.32 | 387.2 | 3.42 | 0.16 | 2
21.31 | 2.47 | 0.67 | 0 | 179.02 | 387.03 | 3.3 | 0.16 | 2
21.42 | 2.47 | 0.64 | 0 | 179.36 | 386.68 | 3.27 | 0.16 | 2
21.42 | 2.47 | 0.67 | 0 | 179.5 | 390.76 | 3.3 | 0.16 | 2
21.41 | 2.47 | 0.64 | 0 | 178.48 | 389.6 | 3.21 | 0.11 | 2
21.37 | 2.46 | 0.67 | 0 | 178.43 | 388.04 | 3.28 | 0.16 | 2
21.34 | 2.47 | 0.64 | 0 | 178.97 | 390.58 | 3.22 | 0.11 | 3
21.43 | 2.46 | 0.63 | 0 | 179.4 | 390.31 | 3.2 | 0.11 | 3
21.38 | 2.37 | 0.62 | 0 | 177.8 | 384.47 | 3.15 | 0.16 | 3
21.57 | 2.45 | 0.63 | 0 | 178.67 | 387.01 | 3.24 | 0.16 | 3
21.47 | 2.47 | 0.63 | 0 | 179.13 | 392.09 | 3.26 | 0.16 | 3
21.37 | 2.44 | 0.62 | 0 | 177.36 | 385.7 | 3.22 | 0.16 | 3
21.31 | 2.37 | 0.66 | 0 | 177.41 | 387.47 | 3.19 | 0.16 | 3
21.63 | 2.46 | 0.67 | 0 | 179.13 | 388.19 | 3.29 | 0.16 | 3
21.47 | 2.47 | 0.67 | 0 | 177.92 | 389.74 | 3.25 | 0.11 | 3
21.64 | 2.42 | 0.64 | 0 | 175.68 | 396.24 | 3.22 | 0.16 | 3
21.44 | 2.47 | 0.63 | 0 | 178.26 | 393.63 | 3.26 | 0.16 | 3
21.56 | 2.47 | 0.63 | 0 | 179.15 | 394.47 | 3.26 | 0.16 | 3
21.44 | 2.39 | 0.63 | 0 | 177.72 | 393.31 | 3.18 | 0.16 | 3
21.6 | 2.41 | 0.64 | 0 | 179.22 | 396.75 | 3.16 | 0.11 | 3
21.6 | 2.4 | 0.67 | 0 | 179.1 | 397.14 | 3.22 | 0.16 | 3
21.61 | 2.41 | 0.64 | 0 | 179.69 | 402.66 | 3.16 | 0.11 | 3
21.58 | 2.45 | 0.63 | 0 | 174.57 | 397.01 | 3.2 | 0.11 | 3
21.61 | 2.53 | 0.63 | 0 | 178.93 | 399.4 | 3.32 | 0.16 | 3
21.41 | 2.38 | 0.63 | 0 | 176.29 | 394.55 | 3.16 | 0.16 | 3
21.62 | 2.39 | 0.63 | 0 | 179.97 | 402.94 | 3.13 | 0.11 | 3
21.54 | 2.36 | 0.64 | 0 | 176.66 | 391.61 | 3.12 | 0.11 | 3
21.66 | 2.39 | 0.63 | 0 | 177.19 | 390.69 | 3.17 | 0.16 | 3
21.76 | 2.37 | 0.66 | 0 | 177.2 | 389.32 | 3.14 | 0.11 | 3
21.46 | 2.43 | 0.66 | 0 | 175.15 | 386.34 | 3.25 | 0.16 | 3
21.53 | 2.36 | 0.62 | 0 | 175.06 | 386.61 | 3.09 | 0.11 | 3
21.39 | 2.3 | 0.66 | 0 | 172.69 | 383.37 | 3.07 | 0.11 | 3
21.53 | 2.3 | 0.65 | 0 | 173.49 | 385.17 | 3.06 | 0.11 | 3
21.94 | 2.38 | 0.65 | 0 | 176.05 | 386.59 | 3.15 | 0.11 | 3
21.56 | 2.36 | 0.66 | 0 | 172.47 | 378.39 | 3.17 | 0.16 | 3
21.5 | 2.3 | 0.62 | 0 | 171.86 | 376.34 | 3.03 | 0.11 | 3
21.41 | 2.3 | 0.62 | 0 | 170.95 | 379.34 | 3.03 | 0.11 | 3
21.49 | 2.31 | 0.63 | 0 | 171.46 | 380.24 | 3.1 | 0.16 | 3
21.59 | 2.3 | 0.65 | 0 | 171.1 | 378.08 | 3.06 | 0.11 | 3
21.72 | 2.3 | 0.63 | 0 | 171.49 | 374.27 | 3.04 | 0.11 | 3
21.57 | 2.38 | 0.63 | 0 | 171.21 | 376.21 | 3.12 | 0.11 | 3
21.41 | 2.29 | 0.64 | 0 | 168.79 | 371.14 | 3.04 | 0.11 | 3
21.38 | 2.28 | 0.66 | 0 | 167.39 | 367.22 | 3.05 | 0.11 | 3
21.67 | 2.3 | 0.64 | 0 | 169.64 | 373.62 | 3.06 | 0.11 | 3
21.49 | 2.29 | 0.66 | 0 | 167.57 | 366.35 | 3.05 | 0.11 | 3
21.36 | 2.23 | 0.66 | 0 | 166.43 | 365.42 | 2.99 | 0.11 | 3
21.59 | 2.29 | 0.66 | 0 | 166.97 | 362.71 | 3.05 | 0.11 | 3
21.49 | 2.29 | 0.62 | 0 | 165.38 | 360.81 | 3.02 | 0.11 | 3
21.65 | 2.3 | 0.63 | 0 | 166.92 | 361.34 | 3.04 | 0.11 | 3
21.55 | 2.24 | 0.67 | 0 | 166 | 362.12 | 3.02 | 0.11 | 3
21.37 | 2.23 | 0.63 | 0 | 163.98 | 357.05 | 2.97 | 0.11 | 3
21.29 | 2.24 | 0.66 | 0 | 163.83 | 359.64 | 3.01 | 0.11 | 3
21.43 | 2.23 | 0.63 | 0 | 164.99 | 359.71 | 2.97 | 0.11 | 3
21.67 | 2.24 | 0.63 | 0 | 165.13 | 357.6 | 2.98 | 0.11 | 3
21.58 | 2.25 | 0.63 | 0 | 165.43 | 362.13 | 2.99 | 0.11 | 3
21.3 | 2.22 | 0.66 | 0 | 161.8 | 351.31 | 2.98 | 0.11 | 3
21.63 | 2.25 | 0.63 | 0 | 163.7 | 354.65 | 2.99 | 0.11 | 3
21.45 | 2.24 | 0.63 | 0 | 162.3 | 353.58 | 2.98 | 0.11 | 3
21.48 | 2.24 | 0.63 | 0 | 162.36 | 354.15 | 2.99 | 0.11 | 3
21.4 | 2.24 | 0.63 | 0 | 161.46 | 352.38 | 2.98 | 0.11 | 3
21.39 | 2.24 | 0.63 | 0 | 160.93 | 352.79 | 2.98 | 0.11 | 3
21.45 | 2.25 | 0.63 | 0 | 161.31 | 353.66 | 2.99 | 0.11 | 3
21.62 | 2.25 | 0.64 | 0 | 163.1 | 357.24 | 2.99 | 0.11 | 3
21.42 | 2.23 | 0.63 | 0 | 159.78 | 350.44 | 2.97 | 0.11 | 3
21.41 | 2.23 | 0.63 | 0 | 160.31 | 349.13 | 2.96 | 0.11 | 3
21.58 | 2.3 | 0.63 | 0 | 161.34 | 350.31 | 3.04 | 0.11 | 3
21.32 | 2.22 | 0.66 | 0 | 158.52 | 342.92 | 2.99 | 0.11 | 3
21.57 | 2.22 | 0.66 | 0 | 159.95 | 342.66 | 3.04 | 0.16 | 3
21.34 | 2.16 | 0.66 | 0 | 158.87 | 344.87 | 2.93 | 0.11 | 3
21.27 | 2.16 | 0.67 | 0 | 157.49 | 340.46 | 2.94 | 0.11 | 3
21.35 | 2.17 | 0.63 | 0 | 157.69 | 343.62 | 2.9 | 0.11 | 3
21.5 | 2.16 | 0.66 | 0 | 156.92 | 328.31 | 2.94 | 0.11 | 3
21.44 | 2.15 | 0.64 | 0 | 156.95 | 329.61 | 2.9 | 0.11 | 3
21.57 | 2.16 | 0.65 | 0 | 156.79 | 325.4 | 2.92 | 0.11 | 3
21.59 | 2.17 | 0.66 | 0 | 157.33 | 326.15 | 2.94 | 0.11 | 3
21.48 | 2.16 | 0.63 | 0 | 155.71 | 324.55 | 2.89 | 0.11 | 3
21.62 | 2.23 | 0.63 | 0 | 156.28 | 325.57 | 2.97 | 0.11 | 3
21.47 | 2.16 | 0.67 | 0 | 156 | 327.27 | 2.93 | 0.11 | 3
21.48 | 2.15 | 0.66 | 0 | 155.92 | 324.9 | 2.97 | 0.16 | 3
21.53 | 2.15 | 0.62 | 0 | 155.1 | 325.93 | 2.88 | 0.11 | 3
21.7 | 2.24 | 0.66 | 0 | 156.04 | 328.3 | 3.01 | 0.11 | 3
21.85 | 2.25 | 0.63 | 0 | 157.19 | 333.21 | 2.99 | 0.11 | 3
22 | 2.23 | 0.63 | 0 | 157.96 | 332.33 | 2.97 | 0.11 | 3
21.62 | 2.24 | 0.63 | 0 | 155.19 | 333.9 | 2.98 | 0.11 | 3
21.73 | 2.16 | 0.59 | 0 | 155.71 | 340.19 | 2.81 | 0.06 | 3
21.32 | 2.14 | 0.58 | 0 | 151.95 | 340.22 | 2.78 | 0.06 | 3
21.42 | 2.2 | 0.65 | 0 | 157.82 | 332.58 | 2.95 | 0.11 | 3
21.53 | 2.15 | 0.62 | 0 | 154.12 | 322.5 | 2.89 | 0.11 | 3
21.44 | 2.22 | 0.62 | 0 | 153.48 | 323.66 | 2.95 | 0.11 | 3
21.56 | 2.16 | 0.63 | 0 | 154.86 | 325.54 | 2.91 | 0.11 | 3
21.47 | 2.17 | 0.63 | 0 | 154.61 | 328.68 | 2.91 | 0.11 | 3
21.62 | 2.15 | 0.66 | 0 | 153.93 | 320.99 | 2.92 | 0.11 | 3
21.56 | 2.16 | 0.62 | 0 | 154.18 | 321.5 | 2.9 | 0.11 | 3
21.57 | 2.15 | 0.66 | 0 | 153.76 | 321.59 | 2.91 | 0.11 | 3
21.47 | 2.15 | 0.64 | 0 | 152.67 | 325.49 | 2.91 | 0.11 | 3
21.69 | 2.15 | 0.65 | 0 | 152.9 | 321.27 | 2.91 | 0.11 | 3
21.71 | 2.16 | 0.66 | 0 | 153.64 | 325.52 | 2.92 | 0.11 | 3
21.88 | 2.17 | 0.67 | 0 | 154.11 | 323.51 | 2.95 | 0.11 | 3
21.57 | 2.15 | 0.66 | 0 | 151.73 | 321.26 | 2.92 | 0.11 | 3
21.83 | 2.18 | 0.63 | 0 | 153.17 | 323.98 | 2.92 | 0.11 | 3
21.59 | 2.15 | 0.66 | 0 | 150.39 | 317.03 | 2.92 | 0.11 | 3
21.65 | 2.16 | 0.62 | 0 | 151.32 | 320.72 | 2.89 | 0.11 | 3
21.66 | 2.15 | 0.66 | 0 | 151.02 | 315.73 | 2.92 | 0.11 | 3
21.73 | 2.09 | 0.66 | 0 | 150.48 | 312.53 | 2.85 | 0.11 | 3
21.85 | 2.15 | 0.62 | 0 | 150.81 | 313.96 | 2.89 | 0.11 | 3
21.64 | 2.11 | 0.63 | 0 | 150.49 | 320.27 | 2.86 | 0.11 | 3
21.55 | 2.03 | 0.59 | 0 | 149.66 | 321.24 | 2.68 | 0.06 | 3
21.62 | 2.05 | 0.56 | 0 | 151.2 | 321.22 | 2.62 | 0.01 | 3
21.32 | 2.16 | 0.58 | 0 | 147.73 | 323.21 | 2.75 | 0.01 | 3
21.66 | 2.13 | 0.65 | 0 | 152.85 | 310.41 | 2.88 | 0.11 | 3
21.04 | 1.99 | 0.59 | 0 | 145.86 | 300.78 | 2.63 | 0.06 | 3
21.68 | 2.24 | 0.61 | 0 | 150.62 | 300.99 | 2.9 | 0.06 | 3
31.09 | 2.01 | 0.29 | 0 | 155.19 | 296.49 | 3.21 | 0.91 | 3
30.72 | 2.03 | 0 | 0 | 150.83 | 298.42 | 2.03 | 0 | 3
30.65 | 3.31 | 0.06 | 0 | 152.34 | 297.49 | 3.38 | 0.02 | 3
29.45 | 2.96 | 0.02 | 2.55 | 148.38 | 299.31 | 5.53 | 0 | 3
29.39 | 2.82 | 0.06 | 0 | 146.84 | 296.14 | 2.9 | 0.02 | 3
31.05 | 2.62 | 0 | 0 | 151.77 | 269.75 | 2.62 | 0 | 3
30.54 | 2.57 | 0.05 | 0 | 147.22 | 292.13 | 2.64 | 0.02 | 3
30.04 | 2.67 | 0.09 | 0 | 142.27 | 290.56 | 2.77 | 0.02 | 3
30.53 | 2.56 | 0.09 | 0 | 146.19 | 290.37 | 2.67 | 0.02 | 3
30.05 | 2.61 | 0.05 | 0 | 142.22 | 290.44 | 2.68 | 0.02 | 3
30.57 | 3.3 | 0.05 | 0 | 143.96 | 289.74 | 3.37 | 0.02 | 3
30.28 | 2.43 | 0.09 | 0 | 145.67 | 287.23 | 2.54 | 0.02 | 3
30.18 | 2.55 | 0.05 | 0 | 146.38 | 289.56 | 2.62 | 0.02 | 3
30.37 | 2.26 | 0.05 | 0 | 145.98 | 288.03 | 2.33 | 0.02 | 3
30.08 | 2.92 | 0.05 | 0 | 145.58 | 287.95 | 2.99 | 0.02 | 3
30.02 | 2.62 | 0.05 | 0 | 142.22 | 288.18 | 2.68 | 0.02 | 3
30.43 | 2.88 | 0.06 | 0 | 146.03 | 283.58 | 2.95 | 0.02 | 3
29.81 | 2.26 | 0.09 | 0 | 144.78 | 283.5 | 2.36 | 0.02 | 3
29.88 | 2.2 | 0.09 | 0 | 144.09 | 284.64 | 2.3 | 0.02 | 3
30.2 | 2.67 | 0.05 | 0 | 143.2 | 285.98 | 2.74 | 0.02 | 3
30.37 | 2.55 | 0.05 | 0 | 145.35 | 287.76 | 2.62 | 0.02 | 3
30.41 | 2.5 | 0.06 | 0 | 145.15 | 285.08 | 2.57 | 0.02 | 3
30.33 | 2.46 | 0.06 | 0 | 146.07 | 286.4 | 2.53 | 0.02 | 3
30.2 | 2.2 | 0.02 | 0 | 143.28 | 286.23 | 2.29 | 0.07 | 3
29.86 | 0 | 0.05 | 0 | 143.82 | 286.38 | 0.07 | 0.02 | 3
30.19 | 2.56 | 0.06 | 0 | 145.79 | 282.77 | 2.64 | 0.02 | 3
30.09 | 2.02 | 0.06 | 0 | 143.67 | 280.64 | 2.09 | 0.02 | 3
29.78 | 2.45 | 0.06 | 0 | 139.48 | 281.07 | 2.52 | 0.02 | 3
30.01 | 7.77 | 0.05 | 0 | 142.66 | 281.79 | 7.84 | 0.02 | 3
29.97 | 2.43 | 0.09 | 0 | 140.5 | 281.08 | 2.54 | 0.02 | 3
30.31 | 2.58 | 0.05 | 0 | 143.72 | 282.33 | 2.65 | 0.02 | 3
29.92 | 0.24 | 0.09 | 0 | 142.09 | 283.46 | 0.34 | 0.02 | 3
29.8 | 2.61 | 0.09 | 0 | 141.73 | 281.21 | 2.71 | 0.01 | 3
29.69 | 2.6 | 0.09 | 0 | 142.9 | 281.85 | 2.7 | 0.01 | 3
29.98 | 9.36 | 0.09 | 0 | 142.26 | 283.47 | 9.46 | 0.02 | 3
30.11 | 2.58 | 0.05 | 0 | 139.44 | 283.86 | 2.65 | 0.02 | 3
29.74 | 2.69 | 0.05 | 0 | 141.5 | 284.21 | 2.75 | 0.02 | 3
26.1 | 2.38 | 0.05 | 0 | 141.83 | 284.3 | 2.45 | 0.02 | 3
29.99 | 2.42 | 0.09 | 0 | 142.03 | 282.74 | 2.53 | 0.02 | 3
30.09 | 2.26 | 0.05 | 0 | 141.68 | 285.34 | 2.32 | 0.02 | 3
30.14 | 2.76 | 0.05 | 0 | 142.09 | 286.88 | 2.83 | 0.02 | 3
29 | 2.44 | 0.06 | 0 | 138.69 | 285.16 | 2.52 | 0.02 | 3
29.82 | 2.21 | 0.09 | 0 | 141.29 | 282.39 | 2.31 | 0.02 | 3
29.73 | 2.3 | 0.09 | 0 | 140 | 280.9 | 2.39 | 0 | 3
30.05 | 2.45 | 0.09 | 0 | 139.11 | 282.31 | 2.54 | 0 | 3
30.02 | 2.59 | 0 | 0 | 138.27 | 265.56 | 2.59 | 0 | 3
30.2 | 2.14 | 0 | 0.05 | 141.12 | 281.38 | 2.36 | 0.17 | 3
29.64 | 2.24 | 0.09 | 0 | 139.76 | 280.01 | 2.33 | 0 | 3
29.89 | 2.83 | 0.09 | 0 | 141.43 | 284.38 | 2.94 | 0.02 | 3
29.88 | 2.5 | 0.09 | 0.69 | 140.27 | 282.88 | 3.56 | 0.28 | 3
29.83 | 2.73 | 0.06 | 0 | 140.98 | 276.22 | 2.8 | 0.02 | 3
29.66 | 2.82 | 0 | 0 | 139.72 | 280.69 | 2.89 | 0.07 | 3
29.6 | 2.33 | 0.05 | 0.28 | 140.15 | 277.45 | 2.78 | 0.12 | 3
29.72 | 0.36 | 0.09 | 0 | 137.69 | 274.83 | 0.47 | 0.02 | 3
29.97 | 2.45 | 0.05 | 0.05 | 138.99 | 279.24 | 2.57 | 0.02 | 3
29.67 | 2.69 | 0 | 0 | 138.4 | 243.77 | 2.71 | 0.01 | 3
29.86 | 2.6 | 0.01 | 0 | 138 | 281.78 | 2.61 | 0 | 3
29.91 | 2.46 | 0.05 | 0 | 137.88 | 274.63 | 2.51 | 0 | 3
30.04 | 3.78 | 1.01 | 0 | 135.22 | 268.74 | 5.36 | 0.57 | 3
29.67 | 2.69 | 0.05 | 0 | 139.04 | 279.03 | 2.75 | 0 | 3
29.53 | 0 | 0.05 | 0 | 138.47 | 277.73 | 0.07 | 0.02 | 3
29.73 | 2.72 | 0.32 | 0 | 139.02 | 277.52 | 3.27 | 0.23 | 3
29.59 | 2.64 | 0.05 | 0 | 138.28 | 276.55 | 2.71 | 0.02 | 3
29.94 | 2.51 | 0.05 | 0 | 135.45 | 277.41 | 2.58 | 0.02 | 3
30.31 | 2.77 | 0.09 | 0 | 137.33 | 276.66 | 2.87 | 0.01 | 3
30.03 | 2.58 | 0.05 | 0 | 138.11 | 277.93 | 2.64 | 0.01 | 3
29.76 | 2.48 | 0.12 | 0 | 137.54 | 276.88 | 2.76 | 0.17 | 3
29.87 | 2.92 | 0.05 | 0 | 138.64 | 277.14 | 2.99 | 0.02 | 3
29.83 | 2.28 | 0.06 | 0 | 137.88 | 275.38 | 2.34 | 0 | 3
29.78 | 2.45 | 0.05 | 0 | 137.54 | 274.94 | 2.5 | 0 | 3
29.85 | 2.51 | 0.05 | 0 | 136.56 | 274.54 | 2.63 | 0.07 | 3
29.53 | 2.65 | 0.09 | 0 | 135.46 | 271.86 | 2.75 | 0.01 | 3
29.31 | 2.6 | 0.05 | 0 | 133.26 | 270.45 | 2.67 | 0.01 | 3
29.47 | 2.52 | 0.28 | 3.42 | 135.78 | 272.79 | 7.75 | 1.52 | 3
29.47 | 2.53 | 0.05 | 0 | 132.15 | 267.29 | 2.6 | 0.01 | 3
29.45 | 2.48 | 0.05 | 0 | 134.78 | 265.63 | 2.55 | 0.01 | 3
29.45 | 2.61 | 0.05 | 0 | 134.34 | 271.08 | 2.67 | 0.01 | 3
29.65 | 2.48 | 0.05 | 0 | 132.05 | 267.78 | 2.75 | 0.21 | 3
29.55 | 2.89 | 0.09 | 0 | 133.82 | 267.41 | 2.99 | 0.01 | 3
29.37 | 2.48 | 0.05 | 0.31 | 134.44 | 264.57 | 3.59 | 0.75 | 3
29.7 | 2.34 | 0.05 | 0 | 135.64 | 269.82 | 2.41 | 0.01 | 4
29.39 | 2.53 | 0.09 | 0 | 133.76 | 266.53 | 2.63 | 0.01 | 4
29.67 | 2.55 | 0.08 | 0 | 135.08 | 267.03 | 2.64 | 0.01 | 4
29.51 | 2.23 | 0.05 | 0 | 133.73 | 264.03 | 2.29 | 0.01 | 4
29.45 | 2.55 | 0.05 | 0 | 133.89 | 264.05 | 2.61 | 0.01 | 4
29.22 | 2.61 | 0.09 | 0.09 | 133.92 | 264.43 | 2.95 | 0.17 | 4
30.42 | 2.79 | 0.19 | 0 | 138.16 | 266.62 | 2.99 | 0.01 | 4
29.45 | 2.44 | 0.05 | 0 | 132.62 | 262.33 | 2.5 | 0.01 | 4
29.42 | 2.43 | 0.09 | 0 | 129.89 | 261.15 | 2.58 | 0.06 | 4
29.64 | 2.54 | 0.09 | 0 | 133.13 | 261.42 | 2.69 | 0.06 | 4
29.37 | 2.41 | 0.09 | 0 | 131.95 | 260.03 | 2.51 | 0.01 | 4
29.38 | 2.5 | 0.12 | 0 | 129.35 | 260.12 | 2.74 | 0.12 | 4
29.91 | 2.65 | 0.08 | 0 | 132.07 | 258.84 | 2.75 | 0.01 | 4
30.15 | 2.86 | 0.08 | 0.04 | 131.32 | 258.71 | 3.15 | 0.16 | 4
29.87 | 2.72 | 0.12 | 0 | 132.62 | 257.32 | 2.85 | 0.01 | 4
30 | 2.48 | 0 | 0 | 132.79 | 198.9 | 2.9 | 0.42 | 4
29.64 | 2.32 | 0.09 | 0 | 129.31 | 257.17 | 2.4 | 0 | 4
29.57 | 2.67 | 0.06 | 0 | 131.88 | 259.28 | 2.74 | 0.02 | 4
29.41 | 2.37 | 0.09 | 0 | 131.37 | 255.95 | 2.47 | 0.01 | 4
29.69 | 2.57 | 0.09 | 0 | 131.31 | 257.51 | 2.67 | 0.01 | 4
29.99 | 2.44 | 0.05 | 0 | 130.36 | 256.46 | 2.5 | 0.01 | 4
29.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 130.1 | 252.46 | 0.1 | 0 | 4
30.02 | 2.43 | 0.05 | 0 | 132.04 | 249.15 | 2.48 | 0 | 4
29.81 | 2.39 | 0.05 | 0 | 130.68 | 253.5 | 2.44 | 0 | 4
29.82 | 2.48 | 0.05 | 0 | 129.98 | 255.05 | 2.59 | 0.06 | 4
29.63 | 2.49 | 0 | 0 | 130.06 | 219.03 | 2.49 | 0 | 4
29.58 | 2.59 | 0.19 | 0.05 | 130.31 | 250.05 | 2.84 | 0.01 | 4
29.92 | 2.42 | 0.12 | 0 | 132.16 | 254.63 | 2.54 | 0.01 | 4
29.79 | 2.47 | 0.08 | 0 | 130.7 | 254.19 | 2.57 | 0.01 | 4
29.66 | 2.46 | 0.71 | 0.05 | 129.46 | 248.01 | 3.21 | 0 | 4
29.16 | 2.15 | 0.01 | 0 | 126.4 | 255.03 | 2.15 | 0 | 4
29.41 | 2.43 | 0.09 | 0 | 127.3 | 253.52 | 2.51 | 0 | 4
29.28 | 0 | 0.01 | 0.05 | 127.84 | 310.31 | 0.06 | 0 | 4
29.39 | 2.42 | 0.16 | 0 | 128.59 | 251.3 | 2.59 | 0.01 | 4
29.55 | 2.5 | 0.16 | 0 | 129.64 | 251.67 | 2.66 | 0 | 4
29.44 | 2.38 | 0.12 | 0 | 129.13 | 251.01 | 2.51 | 0.01 | 4
29.64 | 2.43 | 0.08 | 0 | 129.13 | 253.51 | 2.51 | 0 | 4
29.83 | 2.46 | 0.12 | 0 | 129.13 | 249.24 | 2.58 | 0 | 4
29.83 | 2.66 | 0.12 | 0 | 127.71 | 252.99 | 2.78 | 0 | 4
29.69 | 2.55 | 0.16 | 0 | 129.07 | 253.11 | 2.7 | 0 | 4
29.82 | 2.49 | 0.12 | 0 | 127.11 | 252.43 | 2.61 | 0 | 4
29.8 | 2.6 | 0.01 | 0.04 | 129.72 | 192.76 | 2.65 | 0 | 4
29.8 | 2.55 | 0.12 | 0 | 130.08 | 252.79 | 2.67 | 0 | 4
29.79 | 2.57 | 0.12 | 0 | 129.11 | 256.26 | 2.69 | 0 | 4
30.09 | 2.87 | 0.01 | 0 | 130.11 | 251.92 | 2.87 | 0 | 4
29.99 | 2.42 | 0.08 | 0 | 129.75 | 253.28 | 2.51 | 0.01 | 4
29.78 | 2.42 | 0.12 | 0 | 125.9 | 252.64 | 2.54 | 0 | 4
30.21 | 2.38 | 0.01 | 0 | 129.65 | 253.79 | 2.38 | 0 | 4
29.94 | 2.47 | 0.01 | 0 | 127.13 | 255.29 | 2.48 | 0.01 | 4
29.5 | 2.25 | 0.01 | 0 | 126.33 | 252.95 | 2.26 | 0 | 4
29.84 | 2.4 | 0.01 | 0 | 128.44 | 248.89 | 2.4 | 0 | 4
30.22 | 2.47 | 0.01 | 0 | 129.78 | 253.07 | 2.48 | 0 | 4
29.65 | 2.23 | 0 | 0 | 125.97 | 249.24 | 2.23 | 0 | 4
29.62 | 2.33 | 0 | 0 | 124.72 | 251.16 | 2.33 | 0 | 4
29.55 | 0.7 | 0.15 | 0 | 128.38 | 249.84 | 0.86 | 0.01 | 4
29.15 | 2.57 | 0 | 0.22 | 126.07 | 251.66 | 3.12 | 0.32 | 4
29.75 | 2.42 | 0 | 0.62 | 126.33 | 262.51 | 3.04 | 0 | 4
29.45 | 2.42 | 0 | 1.28 | 125.65 | 259.3 | 5.14 | 1.44 | 4
29.75 | 2.48 | 0.12 | 0 | 127.91 | 250.25 | 2.77 | 0.17 | 4
29.6 | 2.36 | 0.67 | 0.44 | 125.05 | 300.15 | 3.64 | 0.16 | 4
29.36 | 2.35 | 0.12 | 0 | 125.62 | 249.8 | 2.49 | 0.01 | 4
29.34 | 2.43 | 0.08 | 0 | 126.03 | 248.6 | 2.52 | 0.01 | 4
29.76 | 2.38 | 0.16 | 0 | 125.28 | 247.75 | 2.53 | 0 | 4
29.02 | 2.28 | 0.16 | 0 | 123.88 | 251.39 | 2.44 | 0 | 4
29.75 | 0 | 0.12 | 0 | 124.53 | 248.78 | 0.12 | 0 | 4
29.57 | 2.38 | 0.16 | 0 | 126.59 | 249.81 | 2.54 | 0 | 4
29.81 | 2.39 | 0.16 | 0 | 127.99 | 250.14 | 2.55 | 0.01 | 4
29.49 | 2.47 | 0.15 | 0 | 126.05 | 247.39 | 2.62 | 0 | 4
29.75 | 2.42 | 0.19 | 0 | 126.28 | 249.52 | 2.66 | 0.05 | 4
29.93 | 2.35 | 0.08 | 0 | 126.73 | 247.36 | 2.43 | 0 | 4
29.42 | 2.23 | 0.08 | 0 | 124.28 | 246.88 | 2.31 | 0 | 4
29.88 | 2.57 | 0.04 | 0 | 122.89 | 243.85 | 2.61 | 0 | 4
29.87 | 2.8 | 0.23 | 0.04 | 125.32 | 245.71 | 3.07 | 0 | 4
29.73 | 2.55 | 0.12 | 0 | 125.8 | 246.67 | 2.67 | 0 | 4
29.66 | 2.3 | 0.12 | 0 | 123.06 | 244.78 | 2.44 | 0.01 | 4
29.79 | 2.33 | 0.19 | 0.04 | 126.07 | 240.53 | 2.57 | 0 | 4
29.75 | 2.48 | 0.16 | 0 | 123.2 | 236.87 | 2.7 | 0.06 | 4
29.98 | 2.4 | 0 | 0.48 | 122.33 | 238.06 | 2.88 | 0 | 4
30.03 | 2.37 | 0 | 0.05 | 124.17 | 238.8 | 2.42 | 0 | 4
30.03 | 2.78 | 1.49 | 0.13 | 123.55 | 238.36 | 10.08 | 5.68 | 4
29.54 | 2.44 | 3.44 | 0 | 121.24 | 0 | 11.56 | 5.67 | 4
29.61 | 2.67 | 0.18 | 0 | 121.17 | 236.89 | 2.86 | 0 | 4
30 | 2.56 | 0.2 | 0 | 122.9 | 240.16 | 2.92 | 0.17 | 4
29.51 | 2.51 | 0.12 | 0 | 124.51 | 240.08 | 2.64 | 0.01 | 4
29.92 | 2.39 | 0.12 | 0 | 125.18 | 239.85 | 2.57 | 0.06 | 4
29.96 | 2.96 | 0.19 | 0 | 122.58 | 239.57 | 3.15 | 0 | 4
30.02 | 2.16 | 0.26 | 0 | 125.41 | 238.87 | 2.44 | 0.01 | 4
30.62 | 2.35 | 0.12 | 0.65 | 126.58 | 207.76 | 3.87 | 0.76 | 4
29.9 | 2.66 | 0.31 | 0 | 124.15 | 194.44 | 5.39 | 2.42 | 4
29.93 | 2.34 | 0.19 | 0 | 125.99 | 240.32 | 2.53 | 0 | 4
29.78 | 2.3 | 0.23 | 0.04 | 123.4 | 242.84 | 2.58 | 0.01 | 4
30.23 | 2.51 | 0.26 | 0.04 | 125.49 | 243.17 | 3.22 | 0.4 | 4
30.22 | 2.64 | 0.19 | 0 | 124.74 | 240.54 | 2.83 | 0 | 4
29.89 | 2.38 | 0.12 | 0 | 123.52 | 242.3 | 2.5 | 0 | 4
30.35 | 2.36 | 0.12 | 0 | 124.58 | 241.86 | 2.48 | 0 | 4
30.37 | 2.29 | 0.12 | 0 | 122.28 | 241.59 | 2.41 | 0.01 | 4
29.96 | 2.92 | 0.23 | 0 | 124.58 | 240.78 | 3.15 | 0 | 4
29.51 | 2.29 | 0.16 | 0 | 123.41 | 238.73 | 2.46 | 0.01 | 4
30.18 | 2.78 | 0.12 | 0 | 122.89 | 239.66 | 2.9 | 0 | 4
30.25 | 2.49 | 0.16 | 0 | 123.02 | 242.04 | 2.65 | 0 | 4
30.04 | 2.43 | 0.19 | 0.04 | 122.41 | 241.69 | 2.77 | 0.11 | 4
30.01 | 2.41 | 0.16 | 0 | 124.71 | 242.47 | 2.57 | 0 | 4
30.3 | 2.59 | 0.38 | 0 | 122.17 | 242.72 | 2.97 | 0 | 4
30.08 | 2.41 | 0.16 | 0.09 | 121.24 | 242.26 | 2.66 | 0.01 | 4
31.91 | 2.42 | 0.12 | 0.31 | 121.21 | 243.34 | 3.32 | 0.47 | 4
30.16 | 1.52 | 0 | 0 | 124.98 | 244.31 | 1.52 | 0 | 4
29.76 | 2.41 | 0.23 | 0 | 123.5 | 245.32 | 3.1 | 0.46 | 4
29.77 | 2.18 | 0.16 | 0.04 | 122.8 | 244.82 | 2.37 | 0 | 4
29.67 | 2.29 | 0.23 | 0 | 121.62 | 242.82 | 2.52 | 0.01 | 4
29.51 | 2.31 | 0.27 | 1.51 | 123.9 | 244.68 | 5.17 | 1.09 | 4
0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.47 | 0 | 22.59 | 22.55 | 4
30.2 | 2.35 | 0.08 | 0 | 121.7 | 229 | 2.6 | 0.16 | 4
30.4 | 2.25 | 0 | 0 | 125.11 | 232.37 | 2.36 | 0.11 | 4
30.1 | 2.52 | 0.12 | 0 | 123.5 | 230.28 | 2.8 | 0.16 | 4
30.25 | 2.53 | 0.48 | 0 | 121.8 | 230.73 | 4.43 | 1.42 | 4
30.24 | 2.59 | 0.08 | 0 | 121.07 | 230.39 | 2.73 | 0.06 | 4
30.13 | 2.37 | 0.27 | 0 | 120.56 | 230.88 | 2.75 | 0.11 | 4
30.36 | 2.33 | 0.12 | 0 | 124.81 | 230.6 | 2.46 | 0.01 | 4
30.06 | 2.35 | 0.27 | 0 | 120.46 | 229.44 | 2.87 | 0.26 | 4
29.97 | 2.34 | 0.23 | 0 | 120.53 | 229.67 | 2.57 | 0 | 4
30.08 | 2.35 | 0.16 | 0 | 124.4 | 232.7 | 2.52 | 0.01 | 4
30.05 | 2.69 | 0.16 | 0 | 123.48 | 232.38 | 3.16 | 0.31 | 4
29.98 | 2.42 | 0.27 | 0 | 123.53 | 232.83 | 2.85 | 0.16 | 4
29.6 | 2.31 | 0.16 | 0 | 123.75 | 241.45 | 2.47 | 0 | 4
29.86 | 2.49 | 0.01 | 0 | 124.06 | 234.89 | 2.67 | 0.16 | 4
29.5 | 2.55 | 0.2 | 0 | 123.51 | 236.55 | 2.8 | 0.06 | 4
29.53 | 2.42 | 0.38 | 0.22 | 121.08 | 237.87 | 3.3 | 0.27 | 4
30.21 | 2.23 | 0.05 | 0 | 124.22 | 233.99 | 2.34 | 0.06 | 4
29.87 | 2.3 | 0.01 | 0 | 123.07 | 231.23 | 2.53 | 0.22 | 4
29.99 | 2.31 | 0 | 0 | 123.25 | 232.82 | 2.48 | 0.17 | 4
29.92 | 2.13 | 1.11 | 14.02 | 123.18 | 174.99 | 21.99 | 4.73 | 4
29.76 | 2.39 | 0.09 | 0.14 | 122.37 | 239.91 | 2.79 | 0.17 | 4
30.01 | 2.37 | 0.09 | 0 | 122.07 | 236.06 | 2.47 | 0.01 | 4
29.67 | 2.23 | 0.01 | 0 | 121.79 | 235.45 | 2.3 | 0.06 | 4
29.82 | 2.38 | 0.09 | 0 | 123.74 | 238.86 | 2.48 | 0.01 | 4
29.88 | 2.36 | 0.05 | 0 | 122.49 | 236.55 | 2.42 | 0.01 | 4
30.23 | 2.31 | 0.09 | 0 | 123.41 | 239.13 | 2.45 | 0.06 | 4
30.03 | 2.3 | 0.08 | 0 | 122.63 | 237.76 | 2.38 | 0 | 4
30.34 | 2.31 | 0.38 | 0 | 121.9 | 237.62 | 3.06 | 0.37 | 4
30.06 | 2.43 | 0.09 | 0 | 122.09 | 237.57 | 2.51 | 0 | 4
30.2 | 2.41 | 0.08 | 0 | 122.46 | 235.56 | 2.49 | 0 | 4
29.76 | 2.92 | 0.08 | 0.35 | 121.34 | 235.11 | 3.76 | 0.41 | 4
29.93 | 2.53 | 0.73 | 0 | 122.12 | 236.16 | 3.77 | 0.51 | 4
29.82 | 2.31 | 0.09 | 0.22 | 122.89 | 236.82 | 2.63 | 0.01 | 4
29.99 | 2.07 | 0.09 | 0 | 122.2 | 241.06 | 2.16 | 0 | 4
30.36 | 2.68 | 0.09 | 0 | 122.17 | 242.85 | 2.77 | 0 | 4
29.93 | 2.29 | 0.05 | 0 | 121.6 | 238.7 | 2.34 | 0 | 4
30.19 | 1.84 | 0.09 | 0 | 122.2 | 241.37 | 1.94 | 0.01 | 4
29.69 | 2.23 | 0.12 | 0 | 121.91 | 241.74 | 2.36 | 0.01 | 4
29.78 | 2.26 | 0.05 | 0 | 120.79 | 242.12 | 2.31 | 0 | 4
29.7 | 2.37 | 0.01 | 0 | 120.36 | 241.79 | 2.4 | 0.01 | 4
29.58 | 0.53 | 0.05 | 0 | 121.68 | 241.88 | 0.58 | 0 | 4
29.8 | 2.31 | 0.09 | 0 | 121.2 | 238.02 | 2.4 | 0 | 4
29.98 | 2.6 | 0.09 | 0 | 120.9 | 236.96 | 2.74 | 0.06 | 4
30.19 | 2.37 | 0.05 | 0 | 121.78 | 237.78 | 2.48 | 0.06 | 4
30.03 | 0.35 | 0.05 | 0 | 119.57 | 237.82 | 0.41 | 0.01 | 4
29.73 | 2.29 | 0.12 | 0 | 120.09 | 235.15 | 2.41 | 0 | 4
29.92 | 2.01 | 0.05 | 0 | 121.5 | 237.63 | 2.06 | 0 | 4
29.84 | 2.3 | 0.12 | 0 | 118.74 | 235.58 | 2.43 | 0.01 | 4
29.97 | 2.72 | 0.09 | 0 | 120.09 | 238.21 | 2.87 | 0.06 | 4
29.88 | 2.4 | 0.05 | 0 | 120.74 | 237.1 | 2.45 | 0 | 4
29.64 | 2.11 | 0.09 | 0 | 119.78 | 237.82 | 2.2 | 0 | 4
29.6 | 0.29 | 0.09 | 0 | 119.43 | 239.73 | 0.38 | 0 | 4
29.88 | 2.48 | 0.09 | 0 | 120.63 | 237.57 | 2.58 | 0.02 | 4
29.71 | 2.16 | 0.05 | 0 | 120.07 | 235.48 | 2.22 | 0.01 | 4
29.51 | 2.16 | 0.09 | 0 | 119.71 | 236.5 | 2.25 | 0 | 4
29.61 | 2.61 | 0.05 | 0 | 119.08 | 238.64 | 2.73 | 0.07 | 4
29.49 | 2.24 | 0.05 | 0 | 119.57 | 237.24 | 2.3 | 0.01 | 4
29.78 | 2.31 | 0.05 | 0 | 120.34 | 239.76 | 2.38 | 0.02 | 4
29.88 | 1.95 | 0.05 | 0 | 120.61 | 240.33 | 2.01 | 0 | 4
30.15 | 1.78 | 0.09 | 0 | 120.7 | 241.5 | 1.87 | 0 | 4
30.29 | 1.71 | 0.09 | 0 | 121.1 | 239.86 | 1.81 | 0.02 | 4
30.23 | 1.34 | 0.09 | 0 | 121.17 | 240.73 | 1.43 | 0 | 4
29.97 | 2.25 | 0.09 | 0 | 121.01 | 243.08 | 2.36 | 0.02 | 4
29.98 | 3.06 | 0.05 | 0 | 120.85 | 242.15 | 3.13 | 0.02 | 4
29.35 | 42.44 | 0.05 | 0 | 119.97 | 183.92 | 42.62 | 0.12 | 4
29.85 | 2.5 | 0.09 | 0 | 118.9 | 240.81 | 2.61 | 0.02 | 4
29.68 | 2.33 | 0.09 | 0 | 119.3 | 241.42 | 2.42 | 0 | 4
29.79 | 0.43 | 0.09 | 0 | 119.98 | 240.27 | 0.52 | 0 | 4
29.76 | 1.88 | 0.09 | 0 | 119.14 | 239.64 | 1.98 | 0 | 4
30.1 | 2.44 | 0.05 | 0 | 119.92 | 240.04 | 2.56 | 0.07 | 4
29.84 | 2.69 | 0.09 | 0 | 119.9 | 240 | 2.79 | 0.02 | 4
29.87 | 1.89 | 0.05 | 0 | 120.08 | 240.19 | 1.95 | 0 | 4
29.69 | 2.51 | 0.09 | 0 | 120.08 | 241.17 | 2.62 | 0.02 | 4
30.12 | 2.66 | 0.09 | 0 | 121.33 | 242.2 | 2.83 | 0.07 | 4
29.92 | 1.46 | 0.09 | 0 | 119.84 | 239.4 | 1.55 | 0 | 4
29.14 | 0.96 | 0.16 | 0.1 | 119.18 | 237.96 | 1.22 | 0 | 4
29.99 | 0 | 0.09 | 0 | 120.06 | 237.66 | 0.09 | 0 | 4
29.3 | 2.85 | 3.94 | 1.35 | 119.06 | 226.77 | 12.5 | 4.36 | 4
29.85 | 2.19 | 0.13 | 0 | 119.72 | 240.34 | 2.33 | 0.02 | 4
29.94 | 2.24 | 0.05 | 0 | 116.82 | 239.58 | 2.31 | 0.02 | 4
29.72 | 2.25 | 0.13 | 0 | 118.93 | 240.22 | 2.4 | 0.02 | 4
29.7 | 2.31 | 0.06 | 0 | 118.09 | 238.68 | 2.38 | 0.02 | 4
29.59 | 0.48 | 0.09 | 0 | 119.34 | 239.47 | 0.58 | 0 | 4
29.77 | 2.48 | 0.13 | 0 | 118.34 | 238.45 | 2.61 | 0 | 4
29.77 | 1.4 | 0.05 | 0 | 118.65 | 239.99 | 1.46 | 0 | 4
29.6 | 0.36 | 0.09 | 0 | 118.3 | 237.85 | 0.47 | 0.02 | 4
29.56 | 1.77 | 0.09 | 0 | 118.07 | 237.26 | 1.88 | 0.02 | 4
29.68 | 2.11 | 0.05 | 0.14 | 115.31 | 238.1 | 2.31 | 0 | 4
29.83 | 2.39 | 0.05 | 0 | 118.64 | 238.18 | 2.44 | 0 | 4
29.29 | 1.95 | 0.28 | 0 | 117.23 | 236.16 | 2.46 | 0.23 | 4
29.72 | 2.75 | 0.05 | 0.05 | 117.89 | 238.05 | 2.86 | 0 | 4
29.33 | 2.48 | 0.09 | 1.36 | 116.92 | 236.15 | 4 | 0.07 | 4
28.69 | 1.93 | 0.13 | 0 | 116.48 | 231.75 | 2.17 | 0.12 | 4
28.27 | 2.08 | 0.13 | 0.01 | 116.59 | 231.71 | 2.28 | 0.07 | 4
28.93 | 1.46 | 0.21 | 0 | 115.33 | 234.4 | 1.68 | 0.02 | 4
28.92 | 2.47 | 0.09 | 0 | 116.97 | 234.67 | 2.68 | 0.12 | 4
28.64 | 2 | 0.02 | 0 | 116.86 | 236.19 | 2.09 | 0.07 | 4
28.54 | 2.06 | 0 | 0.14 | 117 | 231.45 | 2.22 | 0.02 | 4
28.08 | 2.35 | 0.2 | 0.01 | 115.92 | 233.99 | 2.58 | 0.02 | 4
29 | 2.32 | 0.13 | 0 | 117.32 | 237.23 | 2.45 | 0 | 4
28.89 | 2.07 | 0.06 | 0.05 | 115.97 | 235.61 | 2.7 | 0.53 | 4
28.74 | 1.39 | 0.09 | 0 | 116.45 | 231.33 | 1.5 | 0.02 | 4
28.68 | 2.3 | 0.06 | 0.01 | 115.23 | 229.98 | 2.54 | 0.17 | 4
28.87 | 2.1 | 0.16 | 0 | 115.68 | 231.39 | 2.27 | 0 | 4
28.75 | 2.89 | 0.31 | 0.05 | 114.53 | 230.45 | 3.27 | 0.02 | 4
28.78 | 2.4 | 0.35 | 0.1 | 114.86 | 232.16 | 3.02 | 0.17 | 4
27.46 | 2.41 | 0.17 | 0.1 | 114.87 | 231.46 | 2.79 | 0.12 | 4
28.27 | 1.96 | 0.05 | 0.05 | 113.49 | 231.27 | 2.07 | 0 | 4
28.79 | 1.8 | 0.13 | 0 | 114.63 | 231.76 | 2.05 | 0.12 | 4
28.53 | 2.34 | 0.09 | 0.14 | 114.39 | 232.38 | 2.85 | 0.27 | 4
24.11 | 1.71 | 0.63 | 0 | 113.68 | 248.61 | 2.4 | 0.06 | 4
28.01 | 2.1 | 0.35 | 0 | 113.36 | 232.24 | 2.72 | 0.27 | 4
24.2 | 1.71 | 0.63 | 0 | 113.93 | 248.62 | 2.4 | 0.06 | 4
27.63 | 2.41 | 0.09 | 0 | 113.58 | 226.46 | 2.52 | 0.02 | 4
24.4 | 1.71 | 0.67 | 0 | 113.96 | 247.77 | 2.44 | 0.06 | 4
27.84 | 1.98 | 0.13 | 0 | 113.68 | 230.37 | 2.13 | 0.02 | 4
24.15 | 1.72 | 0.65 | 0 | 114.39 | 250.35 | 2.43 | 0.06 | 4
28.19 | 2.39 | 0.16 | 0.01 | 113.77 | 231.14 | 2.56 | 0 | 4
24.37 | 1.77 | 0.66 | 0 | 112.87 | 246.72 | 2.49 | 0.06 | 4
27.64 | 2.68 | 0.25 | 0 | 112.74 | 230.63 | 3.05 | 0.12 | 4
24.26 | 1.91 | 0.67 | 0 | 113.15 | 250.18 | 2.64 | 0.06 | 4
27.89 | 2.18 | 0.21 | 0 | 113.2 | 231.34 | 2.39 | 0 | 4
24.3 | 1.7 | 0.63 | 0 | 112.7 | 247.35 | 2.39 | 0.06 | 4
28.32 | 0.78 | 0.24 | 0 | 113.08 | 226.31 | 1.3 | 0.27 | 4
24.36 | 1.71 | 0.67 | 0 | 112.87 | 245.55 | 2.44 | 0.06 | 4
27.59 | 0.81 | 0.06 | 0.15 | 112.31 | 229.69 | 1.04 | 0.02 | 4
24.15 | 1.76 | 0.66 | 0 | 111.79 | 243.88 | 2.48 | 0.06 | 4
27.71 | 2.26 | 0.1 | 0 | 112.33 | 226.29 | 2.36 | 0 | 4
24.04 | 1.7 | 0.63 | 0 | 111 | 241.43 | 2.39 | 0.06 | 4
27.79 | 2.52 | 0.06 | 0 | 113.08 | 167.74 | 2.59 | 0.02 | 4
24.13 | 1.69 | 0.66 | 0 | 111.3 | 241.36 | 2.41 | 0.06 | 4
27.6 | 2.25 | 0.06 | 0.06 | 110.25 | 223.45 | 2.54 | 0.18 | 4
24.31 | 1.73 | 0.68 | 0 | 111.99 | 243.92 | 2.47 | 0.06 | 4
27.53 | 2.06 | 0.06 | 0 | 111.93 | 224.64 | 2.12 | 0 | 4
23.91 | 1.71 | 0.64 | 0 | 110.46 | 240.81 | 2.41 | 0.06 | 4
27.46 | 2.65 | 0.09 | 0 | 109.57 | 223.59 | 2.74 | 0 | 4
24.45 | 1.03 | 0.63 | 0 | 111.76 | 241.48 | 1.72 | 0.06 | 4
27.6 | 2.11 | 0.06 | 0 | 110.97 | 224.35 | 2.19 | 0.02 | 4
23.97 | 1.64 | 0.64 | 0 | 110.24 | 238.75 | 2.34 | 0.06 | 4
27.36 | 2.11 | 0.02 | 0.1 | 110.71 | 203.75 | 2.34 | 0.12 | 4
24 | 1.71 | 0.64 | 0 | 110.15 | 239 | 2.41 | 0.06 | 4
27.74 | 2.17 | 0.42 | 0.14 | 110.18 | 220.28 | 3.27 | 0.53 | 4
24.26 | 1.72 | 0.64 | 0 | 111.34 | 243.9 | 2.42 | 0.06 | 4
27.29 | 2.4 | 0.17 | 0 | 109.04 | 223.37 | 2.64 | 0.07 | 4
23.96 | 1.7 | 0.63 | 0 | 109.37 | 238.19 | 2.39 | 0.06 | 4
27.55 | 2.16 | 0.13 | 0.01 | 109.11 | 219.72 | 2.37 | 0.07 | 4
23.99 | 1.72 | 0.65 | 0 | 110.63 | 239.58 | 2.43 | 0.06 | 4
27.5 | 2.31 | 0.13 | 0 | 110.04 | 222.57 | 2.71 | 0.28 | 5
23.94 | 1.71 | 0.65 | 0 | 109.25 | 237.91 | 2.42 | 0.06 | 5
27.17 | 1.98 | 0.2 | 0.05 | 108.77 | 222.54 | 2.31 | 0.07 | 5
24.1 | 1.66 | 0.65 | 0 | 109.93 | 238.77 | 2.37 | 0.06 | 5
27.61 | 1.74 | 0.2 | 0.05 | 107.56 | 221.15 | 2.11 | 0.12 | 5
23.98 | 1.72 | 0.65 | 0 | 109.35 | 238.24 | 2.43 | 0.06 | 5
27.76 | 2.1 | 0.2 | 0.05 | 108.03 | 219.39 | 2.88 | 0.53 | 5
23.85 | 1.71 | 0.64 | 0 | 108.38 | 235.36 | 2.41 | 0.06 | 5
27.21 | 2.28 | 0.2 | 0.05 | 108.61 | 215.76 | 2.6 | 0.07 | 5
23.9 | 1.71 | 0.64 | 0 | 108.26 | 234.97 | 2.41 | 0.06 | 5
27.43 | 2.05 | 0.09 | 0 | 108.4 | 219.36 | 2.36 | 0.22 | 5
24.11 | 1.7 | 0.67 | 0 | 109.06 | 236.72 | 2.43 | 0.06 | 5
27.32 | 2.22 | 0.02 | 0 | 107.77 | 217.73 | 2.3 | 0.07 | 5
23.98 | 1.72 | 0.65 | 0 | 108.99 | 236.94 | 2.43 | 0.06 | 5
27.3 | 2.65 | 0.05 | 0 | 108.04 | 216.92 | 2.72 | 0.02 | 5
23.91 | 1.7 | 0.64 | 0 | 108.12 | 234.12 | 2.4 | 0.06 | 5
26.92 | 2.1 | 0.09 | 0 | 106.39 | 215.96 | 2.21 | 0.02 | 5
24.18 | 1.71 | 0.67 | 0 | 108.83 | 237.67 | 2.44 | 0.06 | 5
27.3 | 2.4 | 0.09 | 0 | 107.82 | 216.38 | 2.51 | 0.02 | 5
24 | 1.72 | 0.65 | 0 | 108.34 | 237.11 | 2.43 | 0.06 | 5
27.68 | 1.97 | 0.13 | 0.1 | 106.34 | 215.24 | 2.21 | 0.02 | 5
23.79 | 1.71 | 0.65 | 0 | 107.89 | 237.87 | 2.42 | 0.06 | 5
27.63 | 3.19 | 0.05 | 0 | 107.57 | 218.51 | 3.24 | 0 | 5
24.22 | 1.77 | 0.67 | 0 | 107.82 | 234.56 | 2.5 | 0.06 | 5
27.21 | 1.43 | 0.1 | 0 | 107.57 | 215.58 | 1.55 | 0.02 | 5
24.01 | 1.7 | 0.66 | 0 | 107.07 | 233.79 | 2.42 | 0.06 | 5
27.34 | 2.1 | 0.06 | 0 | 106.88 | 215.96 | 2.27 | 0.12 | 5
24 | 1.66 | 0.65 | 0 | 106.98 | 233.46 | 2.37 | 0.06 | 5
27.8 | 2.28 | 0.06 | 0 | 106.18 | 214.21 | 2.45 | 0.12 | 5
23.85 | 1.66 | 0.65 | 0 | 107.1 | 235.67 | 2.37 | 0.06 | 5
27.8 | 2.05 | 0.06 | 0.1 | 107.32 | 217.14 | 2.22 | 0.02 | 5
23.8 | 1.65 | 0.65 | 0 | 106.14 | 230.98 | 2.36 | 0.06 | 5
27.66 | 2.23 | 0.02 | 0 | 105.92 | 213.21 | 2.32 | 0.07 | 5
24 | 1.72 | 0.65 | 0 | 106.69 | 231.89 | 2.43 | 0.06 | 5
28.31 | 2 | 0.06 | 0.05 | 107.23 | 215.5 | 2.13 | 0.02 | 5
23.96 | 1.66 | 0.66 | 0 | 107.23 | 234.3 | 2.38 | 0.06 | 5
27.61 | 1.44 | 0.09 | 0 | 105.77 | 214.11 | 1.54 | 0.02 | 5
23.77 | 1.65 | 0.65 | 0 | 106.31 | 232.97 | 2.36 | 0.06 | 5
27.7 | 1.97 | 0.13 | 0 | 105.81 | 213.79 | 2.1 | 0 | 5
23.81 | 1.64 | 0.64 | 0 | 105.25 | 230.22 | 2.34 | 0.06 | 5
27.79 | 0.23 | 0.02 | 0 | 104.36 | 212.11 | 0.37 | 0.12 | 5
23.76 | 1.64 | 0.64 | 0 | 105.24 | 230.19 | 2.34 | 0.06 | 5
27.68 | 1.97 | 0.09 | 0 | 105.09 | 215.95 | 2.23 | 0.17 | 5
27.61 | 1.98 | 0.24 | 0 | 104.94 | 210.65 | 2.44 | 0.22 | 5
27.37 | 1.91 | 0.09 | 0 | 104.5 | 210.9 | 2 | 0 | 5
23.99 | 1.67 | 0.65 | 0 | 106.3 | 230.65 | 2.38 | 0.06 | 5
23.79 | 1.72 | 0.65 | 0 | 105.52 | 231.37 | 2.43 | 0.06 | 5
23.84 | 1.72 | 0.68 | 0 | 105.63 | 230.76 | 2.46 | 0.06 | 5
23.89 | 1.67 | 0.65 | 0 | 106.23 | 234.01 | 2.38 | 0.06 | 5
24.06 | 1.79 | 0.66 | 0 | 105.88 | 232.17 | 2.51 | 0.06 | 5
23.85 | 1.72 | 0.65 | 0 | 105.43 | 230.1 | 2.43 | 0.06 | 5
24.06 | 1.66 | 0.65 | 0 | 105.73 | 230.94 | 2.37 | 0.06 | 5
23.78 | 1.72 | 0.65 | 0 | 104.53 | 230.55 | 2.43 | 0.06 | 5
23.88 | 1.72 | 0.65 | 0 | 105.09 | 229.94 | 2.43 | 0.06 | 5
23.79 | 1.65 | 0.65 | 0 | 103.97 | 228.86 | 2.36 | 0.06 | 5
23.79 | 1.72 | 0.64 | 0 | 103.87 | 226.27 | 2.42 | 0.06 | 5
23.82 | 1.65 | 0.65 | 0 | 103.53 | 225.73 | 2.36 | 0.06 | 5
24.16 | 2.01 | 0.63 | 0 | 104.61 | 226.5 | 2.7 | 0.06 | 5
23.82 | 1.72 | 0.65 | 0 | 103.29 | 225.89 | 2.43 | 0.06 | 5
23.73 | 1.8 | 0.65 | 0 | 103.53 | 228.65 | 2.51 | 0.06 | 5
23.81 | 1.73 | 0.65 | 0 | 102.88 | 225.48 | 2.44 | 0.06 | 5
23.81 | 1.68 | 0.65 | 0 | 103.66 | 226.9 | 2.39 | 0.06 | 5
23.84 | 1.74 | 0.65 | 0 | 103.32 | 227.14 | 2.45 | 0.06 | 5
23.91 | 1.67 | 0.65 | 0 | 103.68 | 226.33 | 2.38 | 0.06 | 5
23.79 | 1.66 | 0.65 | 0 | 102.67 | 224.99 | 2.37 | 0.06 | 5
24.1 | 1.68 | 0.66 | 0 | 104.11 | 226.86 | 2.4 | 0.06 | 5
23.8 | 1.99 | 0.64 | 0 | 102.13 | 224.16 | 2.69 | 0.06 | 5
24.04 | 1.66 | 0.64 | 0 | 103.25 | 224.85 | 2.36 | 0.06 | 5
23.71 | 1.66 | 0.65 | 0 | 102.22 | 223.25 | 2.37 | 0.06 | 5
24.02 | 1.72 | 0.65 | 0 | 102.46 | 223.38 | 2.43 | 0.06 | 5
23.75 | 1.65 | 0.68 | 0 | 102.14 | 222.22 | 2.39 | 0.06 | 5
24.03 | 1.67 | 0.65 | 0 | 102.3 | 223.63 | 2.38 | 0.06 | 5
23.98 | 1.69 | 0.66 | 0 | 103.03 | 227.17 | 2.41 | 0.06 | 5
23.85 | 1.68 | 0.65 | 0 | 102.69 | 225.52 | 2.39 | 0.06 | 5
23.63 | 1.65 | 0.65 | 0 | 101.32 | 221.71 | 2.36 | 0.06 | 5
27.37 | 2.23 | 0.09 | 0 | 104.75 | 208.98 | 2.39 | 0.07 | 5
27.42 | 2.4 | 0.05 | 0 | 104.25 | 212.03 | 2.45 | 0 | 5
27.4 | 2.1 | 0.13 | 0.05 | 103.89 | 217.64 | 2.45 | 0.17 | 5
26.38 | 17.9 | 0.02 | 0 | 104.36 | 214.77 | 17.98 | 0.07 | 5
27.21 | 1.91 | 0.09 | 0.18 | 103.98 | 210.39 | 2.18 | 0 | 5
27.45 | 2.31 | 0.13 | 0.05 | 104.18 | 212.51 | 2.49 | 0 | 5
27.31 | 1.75 | 0.06 | 0 | 104.05 | 211.69 | 1.93 | 0.12 | 5
27.15 | 2.66 | 0.13 | 0 | 103.72 | 208.59 | 2.86 | 0.07 | 5
26.89 | 1.99 | 0.02 | 0.01 | 102.39 | 207.5 | 2.13 | 0.12 | 5
26.61 | 0 | 0.17 | 0.01 | 102.65 | 208.27 | 0.17 | 0 | 5
26.95 | 1.86 | 0.13 | 0 | 102.18 | 207.5 | 2.16 | 0.17 | 5
27.15 | 1.91 | 0.12 | 0 | 102.77 | 203.41 | 2.04 | 0.01 | 5
26.79 | 2.23 | 0.02 | 0 | 102.17 | 202.92 | 2.26 | 0.02 | 5
27.03 | 1.93 | 0.05 | 0.01 | 102.08 | 203.34 | 1.99 | 0 | 5
26.59 | 2.1 | 0.05 | 0 | 101.97 | 204.09 | 2.17 | 0.02 | 5
26.6 | 1.99 | 0.05 | 0 | 102.04 | 204.46 | 2.04 | 0 | 5
27.3 | 2.79 | 0 | 0.01 | 103.17 | 209.07 | 2.87 | 0.07 | 5
26.86 | 2.17 | 0.02 | 0 | 101.07 | 203.58 | 2.19 | 0 | 5
26.95 | 2.36 | 0 | 0.01 | 102.58 | 205.69 | 2.37 | 0 | 5
26.54 | 2.15 | 0.09 | 0.01 | 101.63 | 204.31 | 2.31 | 0.07 | 5
26.93 | 2 | 0.02 | 0 | 101.18 | 213.87 | 2.02 | 0 | 5
27.14 | 1.99 | 0.02 | 0 | 102.27 | 204.37 | 2.12 | 0.12 | 5
26.79 | 1.62 | 0.09 | 0 | 100.56 | 204.23 | 1.83 | 0.12 | 5
26.57 | 2.29 | 0.05 | 0 | 100.25 | 201.11 | 2.56 | 0.22 | 5
26.38 | 1.87 | 0.09 | 0 | 102.38 | 201.17 | 1.96 | 0 | 5
26.43 | 2.04 | 0.34 | 2.08 | 101.34 | 205.15 | 6.37 | 1.91 | 5
26.59 | 2.11 | 0.05 | 0.76 | 101.42 | 204.52 | 3.04 | 0.12 | 5
27.39 | 1.86 | 0.02 | 0 | 103.62 | 207.04 | 1.95 | 0.07 | 5
27.07 | 0.72 | 0.09 | 0 | 104.66 | 208.51 | 0.83 | 0.02 | 5
27.16 | 2.24 | 0.06 | 0 | 104.44 | 211.63 | 2.31 | 0.02 | 5
23.86 | 1.66 | 0.64 | 0 | 101.42 | 222.01 | 2.36 | 0.06 | 5
23.95 | 1.67 | 0.65 | 0 | 102.5 | 225.58 | 2.38 | 0.06 | 5
23.9 | 1.73 | 0.65 | 0 | 100.88 | 222.55 | 2.44 | 0.06 | 5
24.09 | 1.67 | 0.66 | 0 | 102.43 | 225.65 | 2.39 | 0.06 | 5
23.92 | 1.67 | 0.66 | 0 | 101.25 | 223.11 | 2.39 | 0.06 | 5
23.84 | 1.66 | 0.65 | 0 | 100.84 | 222.91 | 2.37 | 0.06 | 5
23.88 | 1.8 | 0.66 | 0 | 100.85 | 222.21 | 2.52 | 0.06 | 5
24.23 | 1.68 | 0.66 | 0 | 101.79 | 224.55 | 2.4 | 0.06 | 5
23.96 | 1.82 | 0.66 | 0 | 101.59 | 228.51 | 2.54 | 0.06 | 5
23.9 | 1.74 | 0.66 | 0 | 100.44 | 224.52 | 2.46 | 0.06 | 5
23.93 | 1.67 | 0.66 | 0 | 100.72 | 224.99 | 2.39 | 0.06 | 5
24.1 | 1.67 | 0.66 | 0 | 101.36 | 223.71 | 2.39 | 0.06 | 5
23.91 | 1.66 | 0.65 | 0 | 100.05 | 221.24 | 2.37 | 0.06 | 5
23.7 | 1.73 | 0.65 | 0 | 100.59 | 224.03 | 2.44 | 0.06 | 5
23.9 | 1.74 | 0.66 | 0 | 99.96 | 224.28 | 2.46 | 0.06 | 5
23.89 | 1.69 | 0.67 | 0 | 100.76 | 226.3 | 2.42 | 0.06 | 5
23.96 | 1.74 | 0.66 | 0 | 100.25 | 223.82 | 2.46 | 0.06 | 5
23.87 | 1.68 | 0.66 | 0 | 100.04 | 224.87 | 2.35 | 0.01 | 5
23.82 | 1.66 | 0.65 | 0 | 99.44 | 222.53 | 2.37 | 0.06 | 6
23.6 | 1.67 | 0.66 | 0 | 99.14 | 224.66 | 2.39 | 0.06 | 6
23.7 | 1.67 | 0.66 | 0 | 99.06 | 222.87 | 2.34 | 0.01 | 6
23.83 | 1.68 | 0.66 | 0 | 99.56 | 224.34 | 2.35 | 0.01 | 6
23.49 | 1.61 | 0.66 | 0 | 98.44 | 225.07 | 2.33 | 0.06 | 6
23.51 | 1.61 | 0.66 | 0 | 97.43 | 221.68 | 2.28 | 0.01 | 6
23.61 | 1.62 | 0.66 | 0 | 98.56 | 223.8 | 2.34 | 0.06 | 6
23.38 | 1.64 | 0.64 | 0 | 97.71 | 222.67 | 2.29 | 0.01 | 6
23.62 | 1.62 | 0.66 | 0 | 97.74 | 223.12 | 2.29 | 0.01 | 6
23.45 | 1.64 | 0.64 | 0 | 97.47 | 223.37 | 2.29 | 0.01 | 6
23.58 | 1.68 | 0.66 | 0 | 97.48 | 224.41 | 2.35 | 0.01 | 6
23.64 | 1.61 | 0.66 | 0 | 97.21 | 222.16 | 2.28 | 0.01 | 6
23.41 | 1.62 | 0.66 | 0 | 97.38 | 221.86 | 2.34 | 0.06 | 6
23.55 | 1.6 | 0.65 | 0 | 96.23 | 218.13 | 2.31 | 0.06 | 6
23.53 | 1.7 | 0.63 | 0 | 97.04 | 221.72 | 2.34 | 0.01 | 6
23.51 | 1.68 | 0.66 | 0 | 96.24 | 219.6 | 2.4 | 0.06 | 6
23.46 | 1.64 | 0.64 | 0 | 95.64 | 219.58 | 2.34 | 0.06 | 6
23.52 | 1.7 | 0.67 | 0 | 96.36 | 222.68 | 2.38 | 0.01 | 6
23.85 | 1.72 | 0.65 | 0 | 97.08 | 221.15 | 2.38 | 0.01 | 6
23.43 | 1.64 | 0.64 | 0 | 95.17 | 219.47 | 2.29 | 0.01 | 6
23.12 | 1.58 | 0.65 | 0 | 94.8 | 219.04 | 2.24 | 0.01 | 6
23.78 | 1.62 | 0.66 | 0 | 96.18 | 218.14 | 2.34 | 0.06 | 6
23.51 | 1.7 | 0.63 | 0 | 95.77 | 220.03 | 2.34 | 0.01 | 6
23.77 | 1.72 | 0.65 | 0 | 96.26 | 219.37 | 2.38 | 0.01 | 6
23.55 | 1.72 | 0.65 | 0 | 95.67 | 220.07 | 2.38 | 0.01 | 6
23.34 | 1.55 | 0.63 | 0 | 94.38 | 218.1 | 2.19 | 0.01 | 6
23.66 | 1.71 | 0.67 | 0 | 95.28 | 218.48 | 2.39 | 0.01 | 6
23.31 | 1.64 | 0.63 | 0 | 93.92 | 218.83 | 2.28 | 0.01 | 6
23.58 | 1.64 | 0.64 | 0 | 94.54 | 219.18 | 2.29 | 0.01 | 6
23.68 | 1.62 | 0.63 | 0 | 94.8 | 216.25 | 2.26 | 0.01 | 6
23.4 | 1.54 | 0.66 | 0 | 92.69 | 211.2 | 2.26 | 0.06 | 6
23.43 | 1.63 | 0.68 | 0 | 92.33 | 212.2 | 2.32 | 0.01 | 6
23.49 | 1.58 | 0.69 | 0 | 92.83 | 213.73 | 2.28 | 0.01 | 6
23.53 | 1.66 | 0.65 | 0 | 93.37 | 215.88 | 2.32 | 0.01 | 6
23.75 | 1.65 | 0.68 | 0 | 93.19 | 212.66 | 2.34 | 0.01 | 6
23.52 | 1.57 | 0.63 | 0 | 92.89 | 212.88 | 2.21 | 0.01 | 6
23.39 | 1.56 | 0.67 | 0 | 92.16 | 212.19 | 2.24 | 0.01 | 6
23.19 | 1.64 | 0.63 | 0 | 91.3 | 211.2 | 2.28 | 0.01 | 6
23.39 | 1.56 | 0.66 | 0 | 91.69 | 209.57 | 2.23 | 0.01 | 6
23.28 | 1.58 | 0.65 | 0 | 91.05 | 208.78 | 2.24 | 0.01 | 6
23.5 | 1.56 | 0.66 | 0 | 91.31 | 207.65 | 2.23 | 0.01 | 6
23.47 | 1.66 | 0.65 | 0 | 91.42 | 208.6 | 2.32 | 0.01 | 6
23.61 | 1.67 | 0.65 | 0 | 91.82 | 209.69 | 2.33 | 0.01 | 6
23.33 | 1.57 | 0.64 | 0 | 90.46 | 207.21 | 2.22 | 0.01 | 6
23.37 | 1.63 | 0.64 | 0 | 90.01 | 206.64 | 2.33 | 0.06 | 6
23.57 | 1.57 | 0.64 | 0 | 90.44 | 207.8 | 2.22 | 0.01 | 6
23.5 | 1.58 | 0.65 | 0 | 90.85 | 208.3 | 2.24 | 0.01 | 6
23.35 | 1.58 | 0.64 | 0 | 90.02 | 207.49 | 2.23 | 0.01 | 6
23.48 | 1.58 | 0.68 | 0 | 90.17 | 205.26 | 2.27 | 0.01 | 6
23.63 | 1.67 | 0.65 | 0 | 90.76 | 206.64 | 2.33 | 0.01 | 6
23.78 | 1.61 | 0.66 | 0 | 91.56 | 206.02 | 2.28 | 0.01 | 6
23.63 | 1.68 | 0.66 | 0 | 90.69 | 205.17 | 2.34 | 0 | 6
23.44 | 1.59 | 0.65 | 0 | 89.21 | 204.68 | 2.25 | 0.01 | 6
23.55 | 1.53 | 0.65 | 0 | 89.75 | 202.48 | 2.19 | 0.01 | 6
23.46 | 1.66 | 0.65 | 0 | 89.62 | 203.37 | 2.32 | 0.01 | 6
23.61 | 1.59 | 0.64 | 0 | 89.28 | 202.66 | 2.24 | 0.01 | 6
23.6 | 1.6 | 0.65 | 0 | 89.89 | 203.21 | 2.26 | 0.01 | 6
23.65 | 1.6 | 0.65 | 0 | 89.56 | 202.17 | 2.26 | 0.01 | 6
23.24 | 1.54 | 0.65 | 0 | 88.17 | 203.07 | 2.2 | 0.01 | 6
23.67 | 1.6 | 0.65 | 0 | 89.79 | 201.38 | 2.26 | 0.01 | 6
23.85 | 1.68 | 0.66 | 0 | 90.31 | 203.22 | 2.35 | 0.01 | 6
23.64 | 1.63 | 0.66 | 0 | 89.86 | 202.03 | 2.3 | 0.01 | 6
23.35 | 1.55 | 0.66 | 0 | 88.22 | 202.4 | 2.22 | 0.01 | 6
23.66 | 1.62 | 0.62 | 0 | 89.45 | 199.9 | 2.24 | 0 | 6
23.48 | 1.6 | 0.65 | 0 | 88.38 | 198.3 | 2.26 | 0.01 | 6
23.7 | 1.53 | 0.65 | 0 | 88.67 | 199.19 | 2.19 | 0.01 | 6
23.83 | 1.62 | 0.66 | 0 | 89.51 | 199.25 | 2.28 | 0 | 6
23.78 | 1.6 | 0.65 | 0 | 88.86 | 200.03 | 2.26 | 0.01 | 6
24.02 | 1.62 | 0.66 | 0 | 89.39 | 199.96 | 2.29 | 0.01 | 6
23.98 | 1.68 | 0.66 | 0 | 89.52 | 199.35 | 2.35 | 0.01 | 6
23.92 | 1.54 | 0.65 | 0 | 88.95 | 197.51 | 2.2 | 0.01 | 6
23.89 | 1.53 | 0.69 | 0 | 88.73 | 198.79 | 2.23 | 0.01 | 6
23.49 | 1.74 | 0.65 | 0 | 87.17 | 197.49 | 2.4 | 0.01 | 6
23.73 | 1.61 | 0.65 | 0 | 87.92 | 197.66 | 2.27 | 0.01 | 6
23.74 | 1.67 | 0.66 | 0 | 87.54 | 199.84 | 2.34 | 0.01 | 6
23.96 | 1.53 | 0.69 | 0 | 87.73 | 199.43 | 2.23 | 0.01 | 6
23.91 | 1.69 | 0.66 | 0 | 88.14 | 199.45 | 2.36 | 0.01 | 6
24.12 | 1.68 | 0.66 | 0 | 88.37 | 197.81 | 2.34 | 0 | 6
23.9 | 1.61 | 0.69 | 0 | 87.28 | 197.01 | 2.31 | 0.01 | 6
24.15 | 1.56 | 0.66 | 0 | 88.26 | 197.39 | 2.22 | 0 | 6
23.87 | 1.85 | 0.67 | 0 | 87.72 | 197.76 | 2.52 | 0 | 6
23.93 | 1.63 | 0.66 | 0 | 87.49 | 197.85 | 2.29 | 0 | 6
24.12 | 1.62 | 0.62 | 0 | 87.9 | 196.46 | 2.24 | 0 | 6
23.6 | 1.59 | 0.64 | 0 | 86.17 | 193.98 | 2.24 | 0.01 | 6
23.84 | 1.59 | 0.65 | 0 | 86.29 | 195.17 | 2.25 | 0.01 | 6
23.97 | 1.61 | 0.65 | 0 | 87.24 | 195.25 | 2.27 | 0.01 | 6
24.03 | 1.6 | 0.68 | 0 | 86.65 | 195.19 | 2.29 | 0.01 | 6
24.12 | 1.66 | 0.65 | 0 | 86.96 | 195.87 | 2.32 | 0.01 | 6
23.84 | 1.52 | 0.68 | 0 | 85.72 | 194.36 | 2.21 | 0.01 | 6
24.02 | 1.53 | 0.69 | 0 | 86.03 | 195.39 | 2.23 | 0.01 | 6
23.86 | 1.55 | 0.69 | 0.01 | 85.53 | 195.88 | 2.26 | 0.01 | 6
24.28 | 1.62 | 0.7 | 0.01 | 86.91 | 194.91 | 2.34 | 0.01 | 6
24.26 | 1.63 | 0.7 | 0.01 | 86.8 | 194.92 | 2.35 | 0.01 | 6
24.33 | 1.59 | 0.69 | 0.01 | 87.2 | 195.03 | 2.29 | 0 | 6
24.07 | 1.63 | 0.71 | 0.01 | 85.81 | 193.76 | 2.35 | 0 | 6
24.07 | 1.58 | 0.67 | 0.01 | 85.79 | 195.56 | 2.26 | 0 | 6
24.18 | 1.64 | 0.67 | 0 | 86.16 | 194.98 | 2.31 | 0 | 6
23.94 | 1.62 | 0.66 | 0 | 85.47 | 191.89 | 2.28 | 0 | 6
23.78 | 1.62 | 0.66 | 0 | 84.88 | 192.57 | 2.28 | 0 | 6
24.06 | 1.55 | 0.63 | 0 | 85.47 | 192.8 | 2.18 | 0 | 6
24.26 | 1.82 | 0.63 | 0 | 85.92 | 192.29 | 2.45 | 0 | 6
24.23 | 1.63 | 0.67 | 0.01 | 86.11 | 193.17 | 2.31 | 0 | 6
24.19 | 1.56 | 0.67 | 0 | 85.51 | 193.6 | 2.23 | 0 | 6
24.3 | 1.62 | 0.66 | 0 | 85.58 | 192.47 | 2.28 | 0 | 6
23.97 | 1.61 | 0.66 | 0 | 84.86 | 192.55 | 2.28 | 0.01 | 6
23.89 | 1.55 | 0.66 | 0 | 84.29 | 193.8 | 2.22 | 0.01 | 6
24.11 | 1.6 | 0.66 | 0 | 84.98 | 193.27 | 2.27 | 0.01 | 6
24.21 | 1.61 | 0.7 | 0 | 85.16 | 192.45 | 2.32 | 0.01 | 6
24.37 | 1.62 | 0.66 | 0 | 85.41 | 194.2 | 2.28 | 0 | 6
24.09 | 1.61 | 0.69 | 0 | 84.4 | 195.14 | 2.31 | 0.01 | 6
24.35 | 1.56 | 0.7 | 0.01 | 85.11 | 196.02 | 2.28 | 0.01 | 6
24.28 | 1.55 | 0.7 | 0.01 | 84.36 | 194.72 | 2.27 | 0.01 | 6
24.42 | 1.58 | 0.65 | 0 | 84.98 | 195.41 | 2.23 | 0 | 6
24.35 | 1.62 | 0.66 | 0 | 84.51 | 197 | 2.29 | 0.01 | 6
24.38 | 1.7 | 0.67 | 0 | 84.68 | 196.86 | 2.37 | 0 | 6
24.2 | 1.57 | 0.67 | 0.01 | 83.97 | 195.19 | 2.25 | 0 | 6
24.17 | 1.56 | 0.7 | 0 | 83.95 | 195.14 | 2.26 | 0 | 6
24.36 | 1.63 | 0.67 | 0.01 | 84.59 | 194.25 | 2.31 | 0 | 6
24.3 | 1.52 | 0.69 | 0.01 | 84.63 | 193.6 | 2.22 | 0 | 6
24.33 | 1.57 | 0.63 | 0 | 84.54 | 196.27 | 2.2 | 0 | 6
24.36 | 1.56 | 0.67 | 0 | 83.98 | 195.36 | 2.24 | 0.01 | 6
24.38 | 1.57 | 0.67 | 0 | 84 | 196.27 | 2.24 | 0 | 6
24.44 | 1.57 | 0.67 | 0 | 84.29 | 196.54 | 2.24 | 0 | 6
24.61 | 1.6 | 0.66 | 0 | 84.83 | 194.95 | 2.26 | 0 | 6
24.59 | 1.52 | 0.65 | 0 | 84.83 | 194.16 | 2.17 | 0 | 6
24.48 | 1.57 | 0.64 | 0 | 84.46 | 195.15 | 2.21 | 0 | 6
24.6 | 1.62 | 0.66 | 0 | 84.44 | 194.65 | 2.29 | 0.01 | 6
24.54 | 1.54 | 0.66 | 0 | 83.45 | 195.49 | 2.2 | 0 | 6
24.56 | 1.62 | 0.66 | 0 | 83.76 | 197.29 | 2.28 | 0 | 6
24.3 | 1.48 | 0.66 | 0 | 82.76 | 196.61 | 2.15 | 0.01 | 6
24.71 | 1.55 | 0.66 | 0 | 84.06 | 193.98 | 2.21 | 0 | 6
24.45 | 1.61 | 0.66 | 0 | 82.82 | 193.09 | 2.28 | 0.01 | 6
24.31 | 1.54 | 0.66 | 0 | 82.37 | 195.07 | 2.21 | 0.01 | 6
24.72 | 1.5 | 0.63 | 0 | 83.58 | 194.53 | 2.13 | 0 | 6
24.56 | 1.56 | 0.67 | 0 | 83.06 | 194.02 | 2.23 | 0 | 6

## Sheet2
label | 故障类别
1 | 中低温过热
2 | 高温过热
3 | 局部放电
4 | 低能放电
5 | 高能放电
6 | 正常